Общество с ограниченной ответственностью

«Базальт-Инвест»

СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

Кондратовского сельского поселения

ПЕРМСкого района ПЕРМСКОГО КРАЯ

до 2024 ГОДА

Генеральный директор ООО «Базальт-Инвест»

_________________/А.Ц. Рапопорт/

г. Пермь 2014

Содержание.

Введение………...……………………………………………………………….……….4

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа ……………………………………………………………………………..….….7

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны………………………………………………………………………………..7

1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами…………………………………………7

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения…………………………………………………………………….7

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения…………………………………………………………………….7

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения………………………….7

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости……………………………………………..8

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду………………………………..8

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения…………………………………..10

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа………………………10

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения …………………………..11

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения…………………………………………………………………...11

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения…………………………………………………………....11

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов…………………………………………………………11

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов………………………………………11

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.………………..……………………………..12

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения…………………………………...12

3.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия……12

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения ………………………………………………………………………….14

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения ………………………….……16

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади..16

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод………………………………………….16

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения ……………………………………………………………………….....17

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения …………………………………………………………………………………………...19

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию …………………………………………….……………………...20

Введение.

Муниципальное образование Кондратовское сельское поселение одно из сельских поселений Пермского района, расположено в центральной его части и примыкает с юго-запада к краевому центру – г.Пермь. Существует с 1647 года. На сегодняшний день поселение граничит: с производственной базой Пермского ДПМК, с Савинским сельским поселением, с Нижнемуллинским сельским поселением, Воткинским водохранилищем, с городом Пермь, с населенным пунктом В.Муллы, пересекает реку Мулянка и дорогу «Крохово - Подосиново». Кондратовское сельское поселение примыкает с юго-запада к краевому центру – г.Пермь.

Административным центром поселения является деревня Кондратово. Общая площадь территории поселения 71,15 км2, что составляет 1,9% территории Пермского муниципального района. Численность населения 10400 человек. Плотность населения Кондратовского поселения – 146 человек на 1 км2, (при плотности населения по району 27,9 и в среднем по краю 17,1 человек на 1 км2).

В состав муниципального образования Кондратовское сельское поселение входит три населенных пункта: деревня Кондратово, деревня Берег Камы, деревня Заосиново.

Площади территорий населенных пунктов приведены в таблице № 1.

Таблица №1

| Населенный пункт | Площадь территории (га) | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| д. Кондратово | 1143,11 | 94,1 |
| д. Берег Камы | 63,86 | 5,3 |
| д. Заосиново | 7,33 | 0,6 |
| Итого: | 1214,3 | 100 |

На территории Кондратовского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные предприятия. Большая доля экономически активного населения работает в городе Пермь. В поселении работают множество предприятий, обрабатывающих производств, объекты сферы услуг и торговли различных видов деятельности таблица № 2. Также на территории поселения, в деревне Берег Камы, находится Приволжский тыловой таможенный пост. В Кондратовском сельском поселении имеются 16 памятников археологии.

Таблица № 2

| Вид экономической деятельности | Предприятия (обрабатывающие производства) |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | ФГУП племзавод «Верхнемуллинский» Страусиная ферма ИП «Глава крестьянско-фермерского хозяйства» |
| ЖКХ | ООО «УК Жилищный фонд» ООО «Пермская сетевая компания» Участок ООО «ВКХ» |
| Строительные работы | ООО «Строительная компания МагТрансСтрой» ООО «Пермь-Авим» ООО «Прогресс-строй» ООО «Спецстройсервис» ООО «Прогресс-2» |
| Деревообработка | ООО «МБ-Капитал» |
| Бурение скважин, прокладка трубопроводов | ЗАО «Галс-Н», ООО «Пермспецводстрой» |
| Выработка и подача тепла | ООО «Тепловая станция Кондратово» |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | ООО «Производственная электромеханическая компания «Энерго-Сила» |
| Сфера услуг | ОАО «Сбербанк России Пермское отделение», ОАО АКБ «Пермьинвестбанк», отделением почтовой связи, парикмахерскими, кафе, кондитерской, домом спорта, автотехцентром, медико-диагностическим центром, ветеринарной клиникой. |
| Сфера торговли | Сфера торговли представлена индивидуальными предпринимателями, предприятиями и организациями. В поселении насчитывается более 100 объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, оказания различных услуг. |

Настоящим проектом предусматривается разработка схемы водоотведения одного населенного пункта Кондратовского сельского поселения – деревня Кондратово, в котором имеются централизованная система водоотведения.

Деревня Кондратово

Площадь – 1143,11 га;

Количество населения – 8510 человек (фактически проживающего населения- 10400 человек);

Количество потребителей водоснабжения: 8635 абонентов.

Раздел 1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В Кондратовском сельском поселении централизованная система канализации имеется только в деревне Кондратово.

Схема водоотведение деревни Кондратово представляет собой технологический процесс сбора и транспортировки хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий, направляемых по самотечным и напорным коллекторам на очистные сооружения канализации ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь.

В деревнях Заосиново и Берег Камы в настоящее время централизованных канализационных сетей нет. В существующей жилой застройке имеются выгребные ямы, стоки из которых вывозятся в места, согласованные с органами санитарного надзора.

Предприятием ООО «ВКХ» представлена информация только по централизованной канализации в деревне Кондратово. Протяженность канализационной системы по поселку равна 13 км. Основная часть канализационных труб выполнена из стали и чугуна диаметром от 100 до 300 мм. Канализационные трубы во всех населенных пунктах характеризуются высокой степенью изношенности, доходящей в отдельных местах от 54 до 76 %. Значительное количество труб нуждается в замене.

Согласно информации ООО «ВКХ» на КНС Кондратово присутствуют приборы учета принимаемых сточных вод, среднегодовой объем стоков в деревне Кондратово осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Потребители не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

Постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводит новое понятия в сфере водоотведения:

"технологическая зона водоотведения" - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Исходя из определения технологической зоны водоотведения в централизованной системе водоотведения Кондратовского сельского поселения можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона канализационной насосной станции второго подъема деревни Кондратово.

1.2. Описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

Собственные очистные сооружения в поселении отсутствуют. Все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь.

1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения.

Технологической зоной водоотведения канализации Кондратовского сельского поселения являются централизованная система водоотведения, принимающая сточные воды (хозяйственно-бытовые) от населения деревни Кондратово, и передающая их на очистные сооружения предприятия ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь.

Вся территория поселения за исключением деревни Кондратово, относится к территории нецентрализованных систем водоотведения.

1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

В централизованной системе водоотведения Кондратовского сельского поселения отсутствует техническая возможность утилизации осадков сточных вод, из за отсутствия очистных сооружений.

Хозяйственно-бытовые стоки от существующей застройки деревни Кондратово поступают на канализационную насосную станцию (КНС). КНС расположены по адресу д. Кондратово ул. Камская 2/1, введены в эксплуатацию в 1982 г. С КНС сточные воды отправляются в сети ООО «Новогор-Прикамье», затем на очистные сооружения (г. Пермь).

1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Описание состояния и функционирования канализационных насосных станций (КНС).

Таблица № 3

| Наименование | Расположение | Марка насосного оборудования | Кол-во насосов шт. | Производительность насосного оборудования, м3/ч | Мощность электродвигателя, кВт | Напор, м | Частота вращения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС №1 | ул. Камская 2/1 | СМ 200-150-315/4 | 1 | 400 | 75 | 32 | 1450 |
|  |  | СМ 125-125-315-4 | 2 | 200 | 29 | 32 | 1450 |

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоотведения: все водопроводные сети канализации имеют высокий процент износа от 54 до 76 %. Для повышения эффективности работы системы необходима замена всех устаревших трубопроводов.

1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения представляет собой систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения. По системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов общей протяженностью 13 км, сточные воды отводятся на КНС деревни Кондратово.

Приоритетным направлением развития системы водоотведения является надежность работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. По-прежнему острой остается проблема износа канализационной сети. Поэтому рекомендуется уделить особое внимание ее реконструкции и модернизации.

В условиях плотной застройки наиболее экономичным решением является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности системы водоотведения, обеспечивается устойчивая работа системы канализации поселения.

1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Сточные воды Кондратовского сельского поселения не оказывают воздействия на окружающую среду. Так как все хозяйственно-бытовые сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, коллекторов, канализационных насосных станций, отводятся на очистку на биологические очистные сооружения канализации ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь. Собственные очистные сооружения в поселении отсутствуют.

Поверхностно-ливневые сточные воды не организовано отводятся через почву.

1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

Территорией Кондратовского сельского поселения, не охваченной централизованной системой водоотведения, является вся территория за исключением деревни Кондратово. Население поселения проживает, как правило, в районах индивидуальной малоэтажной застройки, пользуясь для нужд водоотведения выгребными ямами. Не оборудование централизованными системами водоотведения населенных пунктов сельского поселения обусловлена экономической не выгодностью. Пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов.

1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

1) Одной из важнейших проблем коммунального хозяйства в настоящее время является неудовлетворительное состояние системы водоотведения. Износ самотечных коллекторов, напорных трубопроводов, дюкера  составляет более от 54 до 76 %. Это ведет к высокому проценту аварийности при работе системы водоснабжения.

2) Так же требуется перекладка напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до сетей ООО «Новогор-Прикамье» г. Перми с увеличением диаметра.

Раздел 2. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

Таблица № 4

| - Группы потребителей |  | - Среднесуточное потребление по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Население | - ж/ф | - 1632 | - 1220 | - 1309 | - 1323 | - 1477 | - 1774 | - 2120 | - 1989 | - 1591 | - 1324 | - 1335 | - 1117 |
|  | - ТСЖ | - 35960 | - 33034 | - 31833 | - 31438 | - 31081 | - 26618 | - 25162 | - 26899 | - 28065 | - 31666 | - 31511 | - 28948 |
|  | - МЖФ | - 2200 | - 2152 | - 2141 | - 2200 | - 2200 | - 1200 | - 1200 | - 1200 | - 220 | - 2200 | - 2200 | - 2200 |
| - Бюджетные организации |  | - 1471 | - 1350 | - 1241 | - 1014 | - 1023 | - 813 | - 622 | - 622 | - 1271 | - 1390 | - 1105 | - 794 |
| - С/Х - нужды |  | - 780 | - 969 | - 871 | - 1018 | - 834 | - 923 | - 1081 | - 989 | - 969 | - 799 | - 882 | - 838 |
| - Прочие |  | - 11587 | - 11315 | - 11804 | - 11934 | - 12098 | - 9088 | - 3847 | - 2194 | - 6983 | - 10710 | - 11888 | - 11992 |
| - Частный сектор |  | - 198 | - 293 | - 487 | - 156 | - 78 | - 219 | - 161 | - 316 | - 313 | - 238 | - 225 | - 240 |
| - ИТОГО: |  | - 62392 | - 55461 | - 57027 | - 55180 | - 50640 | - 37340 | - 32809 | - 34508 | - 43290 | - 60904 | - 58165 | - 57720 |

2.2. Оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

Предприятием ООО «ВКХ» не были предоставлены данные о неорганизованных стоках, в виду отсутствия приборов учета у потребителей.

2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов.

В настоящее время коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется в соответствии с действующим законодательством, т.е. количество принятых сточных вод принимается равным количеству потребленной воды. Потребители не оснащены приборами учета принимаемых сточных вод.

Приборы учета сточной воды имеются на канализационной насосной станции.

2.4. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

В деревне Кондратово предусматривается развитие централизованной системы канализации. В новой жилой застройке предусматривается отведение стоков по канализационным сетям, с подключением к существующей сети.

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 10 %.

Таблица № 5

Прогнозные расходы хозяйственно-бытовых стоков

| Потребитель | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотреб. | Расходы воды, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут |  | тыс. м3/мес |
|  |  |  |  | среднесуточные | мах.суточные К=1,2 | среднемес. водопотр. |
| I-этап до 2019г | д. Кондратого | 19,6 | 230 | 4508 | 5409,6 | 135,2 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 450,8 | 540,96 | 13,5 |
|  | Итого |  |  | 5263,8 | 6316,56 | 157,9 |
| II -этап до 2024г | д. Кондратого | 30 | 230 | 6900 | 8280 | 207 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 690 | 828 | 20,7 |
|  | Итого |  |  | 7950 | 9540 | 238,5 |

Раздел 3. Прогноз объема сточных вод.

3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

Сведения об ожидаемом объеме водоотведения стоков в населенных пунктах, относящихся к точкам роста, с учетом приведенных выше показателей развития сельского поселения содержатся в таблицах № 5.

При расчетах принято, что к 2024 году все жители благоустроенных домов будут пользоваться централизованным горячим водоснабжением, а все квартиры будут оборудованы ванной и душем. Норматив водоотведения, соответствующий этим условиям, принят равным 220 л/(чел•сутки). Количество жителей, состав административных объектов и объектов соцкультбыта приняты равными прогнозным показателям генплана. Расширения промышленной зоны и объема водостоков в этой зоне по сравнению с существующим уровнем не предусматриваются.

Фактическое поступление сточных вод в 2013 году составило: среднее поступление в сутки около 1680 м3/сут.

К 2024 г. ожидаемое поступление централизованной системы составит: среднее поступление в сутки – 7950 м3/сут.

3.2. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия.

В Кондратовском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения, все сточные воды отправляются по трубопроводам на очистные сооружения ООО «Новогр-Прикамье» г. Пермь.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

Таблица № 6

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоотведения Кондратовского сельского поселения. |  |
| а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения. | В соответствии с существующими технологическими проблемами возникают первоочередные направления развития: замена технически изношенного оборудования (водоводов) для исправной работы системы водоотведения и подключения новых абонентов. |
| б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий. | 1. Реконструкция существующего дюкера под р. Мулянкой. 2014 – 2019 гг. 2. Замена существующих сетей водоотведения. 2014- 2024 гг. 3. Строительство новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. 2014 – 2024 гг. 4. Перекладка трубопроводов от напорного коллектора до главной канализационной насосной станции г. Перми с увеличением диаметра. 2014-2019 гг. |
| в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения. | 1. Реконструкция изношенного элемента системы водоснабжения. 2. Существующие сети водоотведения имеют высокий процент износа до 76 %, что ведет к большим потерям сточной загрязненной воды при ее транспортировке. 3. В перспективе развития систем водоотведения предусматривается обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта. 4. Обеспечение водоотведением новых потребителей, обеспечение надежности и повышения качества водоотведения. |

| г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения. | - реконструкция существующего дюкера под рекой Мулянка. - строительство новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. |
| --- | --- |
| д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение. | Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций не предусматривается. |
| е) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. | Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения устанавливаются согласно проектам нового строительства. |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

На территории Кондратовского сельского поселения не осуществляется сброс (утилизация) загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади. Все сточные воды сбрасываются в очистные сооружения  ООО «Новогр-Прикамье» г. Перми.

5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В Кондратовском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения, вся сточная вода сбрасывается на очистные сооружения предприятия ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь. Процесс утилизации осадков сточных вод не осуществляется.

Раздел 6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водопользования может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоотведения. Затраты на реализацию этого объема работ оценивались, исходя из опыта проведения подобных мероприятий в муниципальных образованиях Пермского края. Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и строительно-монтажных работ содержится в таблице №. 7.

Таблица № 7

| Поз. | Перечень мероприятий | Срок реализации | Содержание работ объемные показатели | Оценка капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующего дюкера под р. Мулянкой | 2014 – 2019 гг. | -демонтаж дюкера, - монтаж футляра ( труба стальная), - монтаж трубы полиэтилен, - монтаж задвижек стальных, - протаскивание в футляре полиэтиленовых труб, - приварка фланцев, - нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции. | 2700 |
| 2 | Замена существующих сетей водоотведения. | 2014- 2024 гг. | Замена стальных труб на трубы ПНД Ду 100-300 мм. Объем перекладки труб 7,8 км. | 13200 |
| 3 | Строительство новых сетей водоотведения для подключения новых абонентов. | 2014 – 2024 гг | Прокладка новых стальных труб на трубы ПНД. | стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |
| 4 | Перекладка трубопроводов от напорного коллектора до главной канализационной насосной станции г. Перми с увеличением диаметра. | 2014-2019 гг. | Перекладываемый участок сети трубопроводов водоотведения является собственностью предприятия ООО «Новогор-Прикамья». Стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоотведения, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоотведения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом Кондратовского сельского поселения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения Кондратовского сельского поселения.

Таблица № 8

| № | Показатель | Единица измерения | Базовый показатель 2013 год | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2019 гг. | 2020-2024 гг. |
| 1. | Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество засоров на сетях водоотведения | ед./100 км | 0,1 | 0,1 | 0 |
| 1.2. | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | % | 54 | 15 | 0 |
| 2. | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жалоб на услуги водоотведения, исполненная по годам | % | 0,02 | 0,01 | 0 |
| 3. | Показатель качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, подвергающихся очистке, в общем объеме сбрасываемых сточных вод | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1. | Удельный расход электрической энергии при транспортировке сточных вод | кВт/ час/м3 | 0,235 | 0,23 | 0,23 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В Кондратовском сельском поселении Пермского муниципального района Пермского края проведена инвентаризация, перечень бесхозяйных сетей находится в стадии формирования, все сети водоотведения находятся в аренде предприятия ООО «ВКХ».

К бесхозяйным объектам централизованной системы водоотведения Кондратовского сельского поселения относятся сети водоотведения, проложенные по улицам: Заречная, Молодежная, Набережная, Никольская, Светлая, Слободская, Солнечная, Спортивная, Центральная, Встречная. Выявленные бесхозные сети водоотведения общей протяженностью около 3 км. Планируемый срок постановки на учет данных объектов конец 2015 года.