- Общество с ограниченной ответственностью                        «Базальт-Инвест»

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Кондратовского сельского поселения

ПЕРМСкого района ПЕРМСКОГО КРАЯ

до 2024 ГОДА

Генеральный директор ООО «Базальт-Инвест»

_________________/А.Ц. Рапопорт/

г. Пермь 2014

Содержание.

Паспорт схемы…………………………………………………………………………………….…...4

- Введение………………………………………………………………………………………..6

- Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа………………………………………………………………...9

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны………………………………………………………………………………………...9

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения......................................…………..…11

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения..…………………………...……11

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения…………….……………………………………………………………..12

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.………………………………………………..…………………12

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов…………………………………………..12

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения…………....13

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения……………………………………………..13

2.1.1. Обоснование требуемых объемов водопотребления…………………………....13

- 2.1.2. Перспективный спрос системы водоснабжения………………………..……….14

- 2.1.3. Перспективные объемы водопотребления………………………………………15

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов…....16

Раздел 3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды...19

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………24

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения……………………..27

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод……………………………27

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке……………………………………….…..27

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения……………….…....28

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.…..30

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию………………………………………………………………………………....31

Паспорт схемы.

- 1.1 Наименование

- Схема водоснабжения и водоотведения Кондратовского сельского поселения Пермского района Пермского края на 2014 – 2024 гг.

- 1.2 Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

- Глава администрации Кондратовского сельского поселения Пермского района Пермского края.

- 1.3 Местонахождение проекта

- Россия, Пермский край, Пермский район, Кондратовское сельского поселения.

  - Нормативно-правовая база для разработки схемы

- - Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- - Генеральный план Кондратовского сельского поселения.

- - Водный кодекс Российской Федерации.

- - СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

- - СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов».

- - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- - СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- - СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- 1.5 Цели схемы:

- – обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- - увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- – улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения.

- 1.6 Способ достижения цели:

- - замена существующих изношенных сетей водоснабжения;

-реконструкция насосной станции второго подъема с заменой устаревшего оборудования;

- строительство дополнительных резервуаров чистой воды на входе водоводов в д. Кондратово;

- - перекладка сетей водоснабжения с увеличением диаметра от источника водоснабжения до ВНС Кондратово;

- - установка приборов учета;

- - обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

- 1.7 Сроки и этапы реализации схемы

- Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

- Первый этап строительства - 2014-2019 годы.

- Второй этап строительства- 2020-2024 годы.

- 1.8 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- 1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- 2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- 3. Снижение уровня износа объектов водоснабжения и водоотведения.

- 4. Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- 1.9 Контроль исполнения инвестиционной программы

- Оперативный контроль осуществляет Глава администрации Кондратовского сельского поселения Пермского района Пермского края.

- Введение.

Муниципальное образование Кондратовское сельское поселение одно из сельских поселений Пермского района, расположено в центральной его части и примыкает с юго-запада к краевому центру – г.Пермь. Существует с 1647 года. На сегодняшний день поселение граничит: с производственной базой Пермского ДПМК, с Савинским сельским поселением, с Нижнемуллинским сельским поселением, Воткинским водохранилищем, с городом Пермь, с населенным пунктом В.Муллы, пересекает реку Мулянка и дорогу «Крохово - Подосиново». Кондратовское сельское поселение примыкает с юго-запада к краевому центру – г.Пермь.

Административным центром поселения является деревня Кондратово. Общая площадь территории поселения 71,15 км2, что составляет 1,9% территории Пермского муниципального района. Численность населения 10400 человек. Плотность населения Кондратовского поселения – 146 человек на 1 км2, (при плотности населения по району 27,9 и в среднем по краю 17,1 человек на 1 км2).

В состав муниципального образования Кондратовское сельское поселение входит три населенных пункта: деревня Кондратово, деревня Берег Камы, деревня Заосиново.

Площади территорий населенных пунктов приведены в таблице № 1.

Таблица №1

| Населенный пункт | Площадь территории (га) | Доля (%) |
| --- | --- | --- |
| д. Кондратово | 1143,11 | 94,1 |
| д. Берег Камы | 63,86 | 5,3 |
| д. Заосиново | 7,33 | 0,6 |
| Итого: | 1214,3 | 100 |

На территории Кондратовского сельского поселения отсутствуют крупные промышленные предприятия. Большая доля экономически активного населения работает в городе Пермь. В поселении работают множество предприятий, обрабатывающих производств, объекты сферы услуг и торговли различных видов деятельности таблица № 2. Также на территории поселения, в деревне Берег Камы, находится Приволжский тыловой таможенный пост. В Кондратовском сельском поселении имеются 16 памятников археологии.

Таблица № 2

| Вид экономической деятельности | Предприятия (обрабатывающие производства) |
| --- | --- |
| Сельское хозяйство | ФГУП племзавод «Верхнемуллинский» Страусиная ферма ИП «Глава крестьянско-фермерского хозяйства» |
| ЖКХ | ООО «УК Жилищный фонд» ООО «Пермская сетевая компания» Участок ООО «ВКХ» |
| Строительные работы | ООО «Строительная компания МагТрансСтрой» ООО «Пермь-Авим» ООО «Прогресс-строй» ООО «Спецстройсервис» ООО «Прогресс-2» |
| Деревообработка | ООО «МБ-Капитал» |
| Бурение скважин, прокладка трубопроводов | ЗАО «Галс-Н», ООО «Пермспецводстрой» |
| Выработка и подача тепла | ООО «Тепловая станция Кондратово» |
| Производство, передача и распределение электроэнергии | ООО «Производственная электромеханическая компания «Энерго-Сила» |
| Сфера услуг | ОАО «Сбербанк России Пермское отделение», ОАО АКБ «Пермьинвестбанк», отделением почтовой связи, парикмахерскими, кафе, кондитерской, домом спорта, автотехцентром, медико-диагностическим центром, ветеринарной клиникой. |
| Сфера торговли | Сфера торговли представлена индивидуальными предпринимателями, предприятиями и организациями. В поселении насчитывается более 100 объектов розничной торговли, специализирующихся на продаже продуктов питания и предметов первой необходимости, оказания различных услуг. |

Настоящим проектом предусматривается разработка схемы водоснабжения одного населенного пункта Кондратовского сельского поселения – деревня Кондратово, в котором имеются централизованная система водоснабжения.

Деревня Кондратово

Площадь – 1143,11 га;

Количество населения – 8510 человек (фактически проживающего населения- 10400 человек);

Количество потребителей водоснабжения: 9196 абонентов.

- Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

  - Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны.

- Кондратовское сельское поселение представлено 3 населенными пунктами. Централизованное водоснабжение имеется только в деревне Кондратово.

Водоснабжение д. Кондратово осуществляет ООО «ВКХ» из водозабора г. Перми. Основными источниками водоснабжения в г. Перми и в близлежащих к нему населенных пунктах являются река Чусовая (Чусовские очистные сооружения - ЧОС) и река Кама (Большекамский водозабор - БКВ). Водозаборы ЧОС и БКВ г. Перми находится в ведении частной компании ООО «НОВОГОР- Прикамье».

- Рис. 1. Расположение водозаборов в г. Перми

- Чусовские очистные сооружения (ЧОС)

- Большекамский водозабор (БКВ)

Основным источником системы водоснабжения Кондратовского поселения является водовод, идущий из г. Перми, из водозабора БКВ. Ответвление водовода на деревню Кондратово находится в г. Перми в микрорайоне «Парковый». Водоснабжение деревни Кондратово осуществляется с насосной станции второго подъема ВНС, на которую по двум напорным линиям Ø300 поступает очищенная вода.

Вода из реки Кама относится к классу 3 - "очень загрязненная". Оборудование и технологии пермского водозабора обеспечивают очистку исходной воды до уровня требований СанПиНа 2.1.4.1074-01 норм к питьевой воде. Показатели качества воды соответствуют этим нормам круглый год. Для обеззараживания воды на БКВ пока сохраняется традиционное обеззараживание воды - хлорирование. Для внедрения более современных технологий требуется реконструкция ряда сооружений и замена оборудования.

В структуру систем водоснабжения водозабора входят водозаборные сооружения, насосные станции, подающие воду к очистным сооружениям и потребителям, повысительные насосные станции, водоочистные сооружения, резервуары чистой воды накопительные, сеть трубопроводов и пр.

Отбор воды БКВ ведется при помощи водоприемных оголовков. Водоприемный бетонный оголовок расположен на расстоянии 820 м от левого берега р. Кама. Вода по трем всасывающим водоводам поступает в приемный резервуар насосной станции 1-го подъема. Мощность станции – 120 тыс. куб.м. в сутки.

- Организацией водоснабжения и водоотведения Кондратовского сельского поселения занимается предприятие ООО «ВКХ». Эта организация выполняет следующие работы:

- получение и распределение пресных вод для хозяйственно-питьевого и сельскохозяйственного водоснабжения;

- подключение потребителей к системе водоснабжения;

- обслуживание водопроводных сетей и сооружений на них;

- установка приборов учета (водомеров), их опломбировка;

- демонтаж и монтаж линий водоснабжения;

- Схема водопроводных сетей – кольцевая. Водопроводные сети подземной прокладки. Диаметры труб муниципального водопровода 20 - 315мм. В основном в сетях используются стальные трубы, в отдельных случаях - трубы из ПНД и чугуна. Износ сетей составляет от 54 до 76 %. Общая протяженность сетей водоснабжения 15 км. Год ввода в эксплуатацию 1980-1996 гг.

Помимо водовода ООО «НОВОГОР-Прикамье» для водоснабжения поселения используются 3 подземные артезианские скважины. Вода из скважин удовлетворяет требованиям СанПиНа 2.1.4.1074-01 норм к питьевой воде.

Таблица №3

| Наименование и номер источника | Оборудование. | Год ввода в эксплуатацию. |
| --- | --- | --- |
| Скважина № 7 артезианская | насос ЭЦВ 8*25*100 | 1981 |
| Скважина № 13 артезианская | насос ЭЦВ 8*25*100 | 1981 |
| Скважина № 14 артезианская | насос ЭЦВ 8*25*100 | 1981 |

1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

- Водоснабжение населенных пунктов не охваченных централизованной системой водоснабжения таких как: деревня Берег Камы и деревня Заосиново, осуществляется от индивидуальных источников водоснабжения (колонок). Внешнее пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и постановление правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения в централизованной системе водоснабжения поселка Кондратово, можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона станции 2-го подъема ВНС Кондратово.

Зоны не централизованного водоснабжения совпадают с территориями Кондратовского поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения. Более подробно данный вопрос освещен в пункте 1.2. главы I. «Схема водоснабжения».

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на территории Кондратовского поселения можно выделить следующие централизованные системы:

- централизованная система холодного водоснабжения д. Кондратово.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Результатами технического и технологического обследования централизованной системы водоснабжения были выявлены следующие проблемы в эксплуатации и развитии существующей системы водоснабжения:

- Высокий износ технологического оборудования (насосы, задвижки и пр).

- Высокий процент износа сетей водоснабжения до 76%.

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Кондратовского поселения располагается на левом берегу р. Кама, в устьевой части р. Мулянка – левого притока р. Кама. В геоморфологическом плане эта территория расположена в пределах геоморфологической области Пермское Прикамье, представляющая собой возвышенную волнистовогнутую равнину, грунт данной территории не относится к категории вечномерзлых грунтов.

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов.

В Кондратовском сельском поселении все объекты централизованной системы водоснабжения, находятся в аренде ООО «ВКХ».

Водоводные сети и все объекты системы водоснабжения являются собственностью администрации поселения, эксплуатирующей организацией назначена ООО «ВКХ».

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

2.1.1. Обоснование требуемых объемов водопотребления.

- Суммарное среднесуточное водопотребление Кондратовского сельского поселения согласно приведенным данным составляет:

- Таблица № 4

| - Группы потребителей |  | - Среднесуточное потребление по месяцам, м3/ сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Население | - ж/ф | - 1632 | - 1220 | - 1309 | - 1323 | - 1477 | - 1774 | - 2120 | - 1989 | - 1591 | - 1324 | - 1335 | - 1232 |
|  | - ТСЖ | - 35960 | - 33034 | - 31833 | - 31438 | - 31081 | - 26618 | - 25162 | - 26899 | - 28065 | - 31666 | - 31511 | - 29304 |
|  | - МЖФ | - 2200 | - 2152 | - 2141 | - 2200 | - 2200 | - 1200 | - 1200 | - 1200 | - 220 | - 2200 | - 2200 | - 2200 |
| - Бюджетные организации |  | - 1471 | - 1350 | - 1241 | - 1014 | - 1023 | - 813 | - 622 | - 622 | - 1271 | - 1390 | - 1105 | - 794 |
| - С/Х - нужды |  | - 2255 | - 2008 | - 1733 | - 1812 | - 1671 | - 1790 | - 1969 | - 1881 | - 1853 | - 1529 | - 1550 | - 1653 |
| - Прочие |  | - 18259 | - 14960 | - 17695 | - 16827 | - 12641 | - 4293 | - 931 | - 960 | - 7080 | - 22094 | - 19730 | - 21209 |
| - Частный сектор |  | - 615 | - 737 | - 1075 | - 566 | - 547 | - 852 | - 805 | - 957 | - 1230 | - 701 | - 734 | - 1329 |
| - ИТОГО: |  | - 62392 | - 55461 | - 57027 | - 55180 | - 50640 | - 37340 | - 32809 | - 34508 | - 43290 | - 60904 | - 58165 | - 57720 |

С 1 января 2013 года в России введен свод правил СП 30.13330.2012, который представляет собой актуализированную редакцию СНиП 1.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Согласно этому документу нормативы суточного потребления холодной воды на одного человека применительно к условиям, характерных для населенных пунктов Кондратовского сельского поселения, составляют:

- для домов с централизованным водопроводом (с водопроводом и канализацией без ванн) -  130 л;

- для домов с водопользованием из водоразборных колонок -  40 л;

- для детских дошкольных учреждений – 105 м3 (на одного ребенка);

- для общеобразовательных школ со столовыми – 11,5 м3;

- для предприятий общественного питания – 21,16 м3 (на одно условное блюдо);

- для магазинов – 0,84 м3 (на одного работника);

- для предприятий бытового обслуживания – 1,85 м3 (на одно рабочее место);

- для объектов административно-делового значения – 2,4 м3 (на одного работника);

Кроме того, должны учитываться неучтенные расходы из расчета 10% от суммы обозначенных выше расходов, водопотребление на полив зеленых насаждений из расчета 50 л на одного жителя в сутки, а также расходы воды на пожаротушение и в промышленной зоне.

Указанные выше нормативы были конкретизированы с учетом существующих климатических условий постановлением Правительства Пермского края от 22.08.2012 г. № 698-п. В приложении № 2 к этому документу установлены нормативы для I группы муниципальных образований, к которым относятся населенные пункты Пермского района Пермского края. Действующие в Кондратовском сельском нормативы по холодному водоснабжению равен от 1,54 до 5,924 кубометров в месяц.

- 2.1.2. Перспективный спрос системы водоснабжения.

По генеральному плану развития территории в черту населенных пунктов Кондратовского сельского поселения не предусмотрено включение дополнительных земель. Увеличение жилищного фонда осуществиться  за счет имеющейся территории. Предусмотрено строительство жилых домов и также объектов социально-культурной сферы. Развитие жилых массивов и промышленных зон сбалансировано. На территории сельского поселения в настоящее время расположены предприятия различных отраслей промышленности и видов деятельности.

На период реализации настоящей схемы водоснабжения до 2024 года основой экономической базы поселения останутся существующие предприятия при сохранении их мощностей, а также предприятия малого и среднего бизнеса. При этом существенного развития и расширения данных предприятий на рассматриваемый период реализации схемы водоснабжения не предусматривается.

Местами приложения труда трудоспособного населения сельского поселения на рассматриваемый срок будут:

- предприятия сельско – хозяйственного назначения;

- учреждения обслуживания сельского поселения: предприятия сферы услуг и торговли;

- предприятия ЖКХ сельского поселения;

- предприятия административно – бытового назначения;

- общеобразовательные учреждения и учреждения дошкольного образования;

- промышленные предприятия: строительство; деревообработка; бурение скважин, прокладка трубопроводов; выработка, подача и распределение тепла и электроэнергии.

- Генеральным планом предложен довольно существенный рост численности населения, которой к 2024 году должно составить примерно до 30,0 тыс. чел., то есть возрасти в три раза по сравнению с существующим уровнем.

- В последние годы приняты государственные меры по улучшению демографической ситуации и увеличению рождаемости, что создает предпосылки для оптимистичного прогноза. Предполагается, что в демографической ситуации в Кондратовском сельском поселении сохранятся положительные тенденции: рождаемость будет увеличиваться, смертность же будет постепенно сокращаться.

- Близость к крупнейшим промышленным предприятиям краевого центра – г. Перми, доступность индивидуального строительства жилья повышенной комфортности, делает территорию административного центра поселения – деревню Кондратово привлекательной для активного трудоспособного населения г. Перми. В последние годы наблюдается устойчивое положительное миграционное сальдо (таблица № 5).

- В связи с тем, что Кондратовское сельское поселение является пригородным, весной, летом и осенью численность населения поселения значительно увеличивается («отпускники» и пенсионеры, постоянно проживающие в весенне-осенний период на своих дачных участках).

Показатели миграции населения

Таблица № 5

| Годы | 2009г | 2010г | 2011г |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибывшие |  |  |  |
| Всего: | 939 | 1162 | 1346 |
| В том числе: |  |  |  |
| Временная регистрация | 307 | 277 | 356 |
| Выбывшие |  |  |  |
| Всего: | 214 | 274 | 298 |
| Миграционный прирост (+), миграционное снижение (-) |  |  |  |
| Всего: | +725 | +888 | +1048 |

- 2.1.3. Перспективные объемы водопотребления.

- Сведения об ожидаемом потреблении воды в населенных пунктах, относящихся к точкам роста, с учетом приведенных выше показателей развития сельского поселения содержатся в таблице № 6.

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения деревни Кондратово. Система водоснабжения хозяйственно-питьевая. Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В остальных населенных пунктах водоснабжение сохраняется от существующих источников – частных подземных источников водоснабжения. Вода должна отвечать требованиям норм централизованных и децентрализованных систем питьевого водоснабжения. Ввиду длительной эксплуатации требуется реконструкция большей части сетей водоснабжения.

Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов.

Таблица № 6

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Потребитель | Наименование | Население тыс.чел. | Норма водопотреб. | Расходы воды, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/сут |  | тыс. м3/мес |
|  |  |  |  | среднесуточные | мах.суточные К=1,2 | среднемес. водопотр. |
| I-этап до 2019г | д. Кондратого | 19,6 | 230 | 4508 | 5409,6 | 135,2 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 450,8 | 540,96 | 13,5 |
|  | Поливочные нужды | 6,1 | 50 | 305 | 366 | 9,1 |
|  | Итого |  |  | 5263,8 | 6316,56 | 157,9 |
| II -этап до 2024г | д. Кондратого | 30 | 230 | 6900 | 8280 | 207 |
|  | Неучтенные расходы 10 % |  |  | 690 | 828 | 20,7 |
|  | Поливочные нужды | 7,2 | 50 | 360 | 432 | 10,8 |
|  | Итого |  |  | 7950 | 9540 | 238,5 |

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Анализ существующих проблем водопользования с учетом перспектив развития Кондратовского сельского поселения диктует основные направления развития систем водоснабжения, которые заключаются в следующем:

- Наращивание мощностей.

- Модернизация существующих распределительных сетей водоснабжения.

- Расширение водопроводных сетей за счет строительства новых водопроводов.

В перспективе развития деревни Кондратово предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства. В соответствии с генеральным планом Кондратовского сельского поселения среднесуточные нагрузки на водоснабжение к 2024 году возрастут с 1600 м3/сут до 7950 м3/сут. Данное увеличение водопотребления вызовет существенный дефицит мощностей.

Вследствие того, что строительство нового водозабора подземных вод на территории поселения не возможно. Для избежания дефицита мощности водоснабжения, бесперебойного и более надежного функционирования системы необходимо проведение следующих мероприятий:

- реконструкция насосной станции второго подъема с заменой устаревшего оборудования;

- увеличение объема закупаемой питьевой воды;

- строительство дополнительных резервуаров чистой воды на входе водоводов в д. Кондратово.

Перспективная схема водоснабжения предусматривает модернизацию существующих и строительство новых водопроводных сетей с применением, главным образом, полиэтиленовых труб. Они изготовляются из полиэтилена низкого давления (ПНД) с помощью метода непрерывной шнековой экструзии. Диапазон рабочих температур от –40 до +40°С.

Основные достоинства этой трубной продукции:

- Надежность и долговечность. Гарантированный срок службы труб ПНД составляет 50 лет.

- Гигиеническая безопасность. Трубы ПНД позволяют транспортировать питьевую воду без внесения в нее вредных примесей.

- Экономия. При невысокой стоимости трубы ПНД требуют минимального ремонта и обслуживания, просты в монтаже и в транспортировке.

- Высокая пропускная способность. Трубы ПНД обеспечивают весьма низкое гидравлическое сопротивление на все время эксплуатации.

Рекомендуется в ближайшие 5-10 лет заменить большую часть стальных распределительных трубопроводы на полиэтиленовые.

Развитие населенных пунктов, относящихся к точкам роста, настоятельно требует дополнительного строительства водопроводных сетей.

При новом строительстве водопроводные сети монтируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-201. Глубина заложения водопроводных труб принимается 2,4 м. от поверхности земли до низа трубы. Для размещения фасонных частей и запорной арматуры устраиваются водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов по типовому проекту 901-09-11.84. На сети устраиваются пожарные гидранты  и водоразборные колонки (для обеспечения водой неблагоустроенного сектора жилой застройки).

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 и проектируемой этажности застройки, минимальный свободный напор в сети водопровода населенного пункта при максимальном водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж следует добавлять по 4 м. Свободный напор в сети у пожарных гидрантов при пожаротушении должен быть не менее 10 м, необходимый напор во время пожара создается пожарной машиной.

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

Таблица № 7

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоснабжения Кондратовского сельского поселения. |  |
| а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке. | Объем воды, покупаемой со стороны – н. д. Технологические нужды – 13,2 % Объем воды, поданной в сеть – 787,02 тыс. м3. Объем воды, полученный абонентами – 605,4 тыс. м3. Потери при транспортировке – 181,62 тыс. м3/год. |
| б) территориальный баланс подачи, питьевой по технологическим зонам водоснабжения. | Объем воды, поданной в сеть – 665,94 тыс. м3. Объем воды, полученный абонентами – 605,4 тыс. м3. |
| в) структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов. | См. диаграмма № 1. |
| г) сведения о фактическом потреблении населением питьевой исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг. | См. таблицу № 7. |
| г) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета. | На 2013 год в Кондратовском сельском поселении 96 % от объема абонентов осуществляют расчеты за полученную воду по приборам учета. 4 % объема абонентов ведут коммерческий учет на основании нормативов. В период реализации схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение всех абонентов приборами учета. |

| д) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения. | На сегодняшний день резерв мощностей отсутствует. С учетом развития сельского поселения с сохранением существующих системы водоснабжения, будет наблюдаться острый дефицит производственных мощностей водоснабжения. |
| --- | --- |
| е) прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом развития поселения. | См. таблицу № 8. |
| и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное). | Фактическое потребление в 2013 году среднее потребление в сутки около 1660 куб. м. К 2024 г. ожидаемое среднее потребление в сутки – 7950 м3. |
| ж) сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения). | Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, позволит снизить потери питьевой воды. См. Диаграмму № 1. |
| и) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам. | Кондратовское сельское поселение не имеет водозаборных и очистных сооружений. Питьевая вода покупается у предприятия ООО «Новогор-Прикамье» г. Пермь. Максимальносуточное водопотребление к 2024 году возрастет до 9500 м3/сут. Качество покупаемой воды удовлетворяет требованием СанПиНа 2.1.4.1074-01. |
| к) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. | В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 –ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» рекомендовано назначить, постановлением главы администрации Кондратовского сельского поселения, гарантирующей организацией для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования Кондратовское предприятие ООО «ВКХ». |

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Таблица № 8

| - Группы потребителей |  | - Среднесуточное потребление по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - Население | - ж/ф | - 1632 | - 1220 | - 1309 | - 1323 | - 1477 | - 1774 | - 2120 | - 1989 | - 1591 | - 1324 | - 1335 | - 1232 |
|  | - ТСЖ | - 35960 | - 33034 | - 31833 | - 31438 | - 31081 | - 26618 | - 25162 | - 26899 | - 28065 | - 31666 | - 31511 | - 29304 |
|  | - МЖФ | - 2200 | - 2152 | - 2141 | - 2200 | - 2200 | - 1200 | - 1200 | - 1200 | - 220 | - 2200 | - 2200 | - 2200 |
| - Бюджетные организации |  | - 1471 | - 1350 | - 1241 | - 1014 | - 1023 | - 813 | - 622 | - 622 | - 1271 | - 1390 | - 1105 | - 794 |
| - С/Х - нужды |  | - 2255 | - 2008 | - 1733 | - 1812 | - 1671 | - 1790 | - 1969 | - 1881 | - 1853 | - 1529 | - 1550 | - 1653 |
| - Прочие |  | - 18259 | - 14960 | - 17695 | - 16827 | - 12641 | - 4293 | - 931 | - 960 | - 7080 | - 22094 | - 19730 | - 21209 |
| - Частный сектор |  | - 615 | - 737 | - 1075 | - 566 | - 547 | - 852 | - 805 | - 957 | - 1230 | - 701 | - 734 | - 1329 |
| - ИТОГО: |  | - 62392 | - 55461 | - 57027 | - 55180 | - 50640 | - 37340 | - 32809 | - 34508 | - 43290 | - 60904 | - 58165 | - 57720 |

Диаграмма № 1

Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов.

Прогнозные балансы потребления питьевой воды.

Таблица № 9

| Показатели | ед. изм | 2014 г. | 2015-2019 гг. | 2020-2024 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. куб. м. | 0 | 0 | 0 |
| Получено воды со стороны | тыс. куб. м. | н.д. | н.д. | н.д. |
| Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. | - | - | - |
| Подано воды в сеть | тыс. куб. м. | 787,02 | 2179 | 3042,6 |
| Потери воды | тыс. куб. м. | 181,62 | 284,22 | 276,6 |
| Потери воды в % к поданной воде | % | 30% | 15% | 10% |
| Объем воды полученный потребителями | тыс. куб. м. | 605,4 | 1894,8 | 2766 |

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Таблица № 10

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Система водоснабжения Кондратовского сельского поселения. |  |
| а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам. | 1. Замена существующих сетей водоснабжения. 2014-2019 гг. 2. Строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых абонентов. 2014-2024 гг. 3. Реконструкция насосной станции второго подъема с заменой устаревшего оборудования. 2019-2024 гг. 4. Строительство дополнительных резервуаров чистой воды на входе водоводов в д. Кондратово. 2019-2024 гг. 5. Перекладка сетей водоснабжения с увеличением диаметра от источника водоснабжения до ВНС Кондратово. 2014-2019 гг. |
| б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения. | 1. Существующие сети водоснабжения имеют высокий процент износа до 76 %, что ведет к потерям питьевой воды при ее транспортировке. 2. В перспективе развития систем водоснабжения предусматривается обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта. 3. Насосная станция имеет высокий технический износ и обладает низким коэффициентом надежности. 4. Обеспечение водоснабжением новых потребителей, обеспечение надежности и повышения качества водоснабжения. |
| в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения. | - реконструкция насосной станции второго подъема с заменой устаревшего оборудования. - строительство дополнительных резервуаров чистой воды на входе водоводов в д. Кондратово. - строительство новых сетей водоснабжения для подключения новых абонентов. |
| г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение. | - системы диспетчеризации на объектах организации осуществляющей водоснабжение присутствуют. Дальнейшее развитие данных систем согласно проекту реконструкции системы водоснабжения. - при реконструкции насосной станции рекомендуется предусмотреть систему автоматизации. |
| д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду. | - большинство зданий и сооружений оснащены приборами учета, расчет оплаты за потребляемую воду осуществляется по показаниям приборов. Всего 4 % объема потребления не оснащены приборами учета, расчет водопотребления ведется на основе нормативов потребления. |
| е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование. | - Существующая схема сетей водоснабжения представления в приложении № 1. Описание вариантов маршрутов прохождения новых трубопроводов (трасс) по территории поселения согласно проектам нового строительства жилой зоны. |
| ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен. | - реконструкция насосной станции и строительство нового резервуара предусматривается на месте прежнего размещения ВНС с добавлением территории под строительство резервуара. |

| з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения. | Границы планируемых зон размещения объектов: - централизованной системы горячего водоснабжения устанавливаются согласно проектам нового строительства. |
| --- | --- |
| и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. | Приложение № 1. |

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В Кондратовском сельском поселении не осуществляется сброс (утилизация) промывных вод.

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке.

В Кондратовском сельском поселении отсутствуют очистные сооружения, вся питьевая вода покупается со стороны у предприятия ООО «Новогор-Прикамье» из Большекамского водозабора. Процесс водоподготовки не осуществляется.

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с выработанными направлениями развития систем водоснабжения может быть сформирован определенный объем строительства, реконструкции и модернизации отдельных объектов централизованных систем водоснабжения. Затраты на реализацию этого объема работ оценивались, исходя из опыта проведения подобных мероприятий в муниципальных образованиях Пермского края. Перечень мероприятий с предварительной оценкой объемов проектных и строительно-монтажных работ содержится в таблице № 11.

Таблица № 11

| Поз. | Перечень мероприятий | Срок реализации | Содержание работ и объемные показатели | Оценка капитальных вложений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция насосной станции второго подъема с заменой устаревшего оборудования. | 2014-2019 гг. | Замена консольных насосов ВНС, на центробежные насосы Wilo-CronoNorm-NL. | 800 |
| 2 | Строительство дополнительных резервуаров чистой воды | 2019-2024 гг | Строительство двух резервуаров по 850 м3. | 8600 |
| 3 | Замена существующих сетей водоснабжения. | 2014-2019 гг. | Замена стальных труб на трубы ПНД Ду 20-315 мм. Объем перекладки труб 10,2 км. | 17400 |
| 4 | Строительство новых распределительных сетей. | 2014-2024 гг. | Прокладка новых стальных труб на трубы ПНД. | стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |
| 5 | Перекладка сетей водоснабжения с увеличением диаметра от источника водоснабжения до ВНС Кондратово. | 2014-2019 гг. | Перекладываемый участок сети трубопроводов водоснабжения является собственностью предприятия ООО «Новогор-Прикамья». Стоимость уточняется в зависимости от проекта нового строительства. |  |

Финансовые потребности, необходимые для реализации схемы водоснабжения, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета, местного бюджета, внебюджетных источников. Источники финансирования мероприятий, включенных в перспективную схему водоснабжения, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом Кондратовского сельского поселения.

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения Кондратовского поселения.

Таблица № 12

| № | Показатель | Еденица измерения | Базовый показатель, 2013 г. | Целевые показатели |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014-2018 гг. | 2019-2023 гг. |
| 1 | Показатель качества воды |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам | % | н.д. | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб питьевой воды в не отвечающих нормативу по микробиологическим показателям | % | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1 | Аварийность централизованных систем водоснабжения | ед. | 24 | 12 | 1 |
| 2.2 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | % | 76 | 10 | 0 |
| 3 | Показатель качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |
| 3.1 | доля жалоб на услуги водоснабжения, исполненная по годам | % | 0,01 | 0 | 0 |
| 4 | Показатель эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 4.1 | Уровень потерь воды при транспортировке | % | 30 | 15 | 10 |
| 4.2 | Доля объемав потребления воды, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета | % | 96 | 100 | 100 |

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В Кондратовском сельском поселении Пермского муниципального района Пермского края проведена инвентаризация, перечень бесхозяйных сетей находится в стадии формирования, все сети находятся в аренде предприятия ООО «ВКХ».

К бесхозяйным объектам централизованной системы водоснабжения Кондратовского сельского поселения относятся сети водоснабжения, проложенные по улицам: Заречная, Молодежная, Набережная, Никольская, Светлая, Слободская, Солнечная, Спортивная, Центральная, Встречная. Выявленные бесхозные сети водоснабжения общей протяженностью около 3 км. Планируемый срок постановки на учет данных объектов конец 2015 года.