Проект внесения изменений в схему теплоснабжения Кондратовского сельского поселения

- Введение, стр. 5, абзац

«Централизованным теплоснабжением обеспечены только потребители д. Кондратово, которое осуществляется от районной котельной (тепловая станция «Кондратово»). Котельная работает на газовом топливе. В настоящее время от тепловой станции частично покрываются нагрузки потребителей г. Перми (Дзержинский район), а также жилищно-коммунального сектора д. Кондратово. усадебная застройка, в основном, имеет печное отопление»

изложить в следующей редакции:

Организация централизованной системы теплоснабжения в приделах территориальной целостности Кондратовского сельского поселения осуществлено только у потребителей жилищно-коммунального, административного и промышленного сектора д. Кондратово. Поставка тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения с начала отопительного сезона 2015-2016 гг. осуществляется от источника работающего в комбинированном цикле по выработке тепловой и электрической энергии – Пермская ТЭЦ-9, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс».

При поставке тепловой энергии на нужды теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителям дер. Кондратово в полной мере соблюдён принцип приоритета комбинированной выработки и наличия положительного экономического эффекта для конечных потребителей в виде снижении темпов роста тарифов на тепловую энергию и увеличению эффективности теплоснабжения потребителей. Организация теплоснабжения потребителей дер. Кондратово от ТЭЦ-9 в полной мере соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 15.04.2014г. №321 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики» и Федерального закона «О теплоснабжении» №261 от 27.07.2010г.

- Введение, стр. 5, абзац

«При дальнейшей застройке д. Кондратово необходимо заменить и реконструировать изношенное оборудование котельной, отремонтировать существующие тепловые сети, построить новые»

изложить в следующей редакции:

Дер. Кондратово, а так же прилегающие к ней территории расположены в непосредственной территориальной близости относительно границ Муниципального Образования г. Пермь и являются потенциально привлекательными площадками развития для строительства многоквартирных жилых домов и прочих объектов социальной инфраструктуры. При реализации перспективного строительства и увеличения спроса на тепловую энергию, необходимо предусмотреть техническое перевооружение и реконструкцию существующих объектов теплосетевого хозяйства, а так же определить потребность в новом строительстве тепловых сетей.

- Введение, стр. 6, абзац

«Проектом генерального плана предлагается внедрить системы группового учёта отпуска и потребления тепловой энергии, модернизировать системы теплового контроля и управления котельной. Количество централизованных источников – 1 (котельная «Тепловая Станция Кондратово»). Количество центральных тепловых пунктов – 5 (ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП №3, ЦТП №4, ЦТП №5)»

изложить в следующей редакции:

Проектом генерального плана предлагается внедрить системы группового учёта отпуска и потребления тепловой энергии, а так же модернизация системы теплового контроля на 5-ти центральных тепловых пунктах д. Кондратово (ЦТП №1, ЦТП №2, ЦТП №3, ЦТП №4, ЦТП №5).

- Введение, стр. 6, абзац

«Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из 1-й котельной, 5-ти ЦТП и тепловых сетей»

изложить в следующей редакции:

«Часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, коммунально-бытовые предприятия подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - Пермская ТЭЦ-9, 5-ти ЦТП и тепловых сетей»

- Введение, стр. 6, предложение

«ООО "ПСК" эксплуатирует тепловые сети, по которым передает приобретаемую тепловую энергию у ООО "Тепловая станция "Кондратово" потребителям»

изложить в следующей редакции:

«ООО «Пермская сетевая компания» выступающая как организация, эксплуатирующая тепловые сети дер. Кондратово и осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям дер. Кондратово, приобретает и транспортирует её от источника тепловой энергии и тепловым сетям «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс».

- Введение, стр. 6. Зона действия ТЭЦ-9

Заменить графическую часть Приложения №1.

- Раздел 2. п.2.1, стр. 16. Радиус эффективного теплоснабжения

изложить весь раздел в следующей редакции:

Для обоснования целесообразности подключения перспективной тепловой нагрузки в зоны действия источника тепловой энергии определяется радиус эффективного теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжения источника тепловой энергии определяется по методике изложенной кандидатом технических наук, советником генерального директора ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» г. Москва, Папушкиным В.Н. в журнале «Новости теплоснабжения», №9, 2010 г.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения и схемы тепловых зон источников тепловой энергии представлены в таблице.

Результаты расчета эффективного радиуса теплоснабжения в схемах тепловых зон источников тепловой энергии

| Теплоисточник | ТЭЦ-9 |
| --- | --- |
| Площадь действия источника тепла, км2 | 28.9 |
| Число абонентов, шт. | 2417 |
| Среднее число абонентов на 1 км2 | 84 |
| Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | 117266.5 |
| Стоимость тепловых сетей, млн. руб. | 311.19 |
| Удельная стоимость материальной характеристики, руб./м2 | 2653.7 |
| Суммарная присоединённая нагрузка, Гкал/ч | 661.2 |
| Теплоплотность зоны действия источника, Гкал/ч *км2 | 22.9 |
| Расчетный перепад температур в т/с, 0С | 75.4 |
| Оптимальный радиус теплоснабжения, км | 4.6 |
| Максимальный радиус теплоснабжения, км | 11.2 |

Алгоритм расчета эффективного радиуса теплоснабжения не учитывает удаленность источников тепловой энергии от основных зон теплопотребления. Из-за этого результат расчета показывает, что часть потребителей, находящихся в зоне действия источников ТЭЦ-9 не попадает в зону эффективного радиуса теплоснабжения. При этом наличие насосных станций осуществляет увеличение располагаемого напора необходимого для покрытия зоны теплоснабжения с условиями, обеспечивающими требуемые параметры теплоносителя у наиболее удаленных потребителей и позволяет произвести увеличение зон эффективного теплоснабжения, если расход перекачиваемого теплоносителя через насосную станцию составляет не менее 80% от номинальной пропускной способности трубопровода.

Схема тепловой зоны и радиуса эффективного теплоснабжения отображена на рисунке.

Рисунок  - Схема тепловых зон и радиус эффективного теплоснабжения ТЭЦ-9

- Раздел 2. п.2.2 стр.18 Описание существующих и перспективных зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Предложение:

«Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного и производственного назначения снабжаются теплом от пяти ЦТП, подключенных к Тепловой Станции "Кондратово"»

изложить в следующей редакции:

«Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного и производственного назначения снабжаются теплом от 5-ти ЦТП, подключенных к  тепловым сетям зоны действия ТЭЦ-9.»

- Раздел 2. п.2.2 стр.18-19 Описание существующих и перспективных зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Абзац:

«Деревню Кондратово снабжает тепловой энергией ООО "Тепловая станция "Кондратово", на территории деревни установлено 5 центральных тепловых пункта. ТС "Кондратово" снабжает также тепловой энергией районы города Перми – микрорайон "Парковый" и "Заостровка"»

изложить в следующей редакции:

Поставка тепловой энергии в сетевой воде на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей дер. Кондратово осуществляется от источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - Пермская ТЭЦ-9, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс».

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» является самостоятельным обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», расположенным на территории Пермского края и предоставляет интересы ПАО «Т Плюс» во взаимоотношениях со всеми контрагентами и представителями органов власти на территории Пермского края. Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» так же осуществляет выработку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей части Дзержинского, Мотовилихинского, Ленинского, Индустриального, Кировского и Свердловского районов г. Перми.

- Раздел 2. п.2.2 стр.19 Описание существующих и перспективных зон действия системы теплоснабжения, источников тепловой энергии.

Абзац:

Тепловая станция "Кондратово, расположенная по адресу д. Кондратово, ул. Шоссейная, 23 (основное топливо - природный газ, установленная мощность 400 Гкал/ч, температурный график - 150/70°С, система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая; протяженность тепловых сетей д. Кондратово 7,991 км, из них надземных 3,898 км, подземных 3,944 км; годовая выработка котельной для д. Кондратово 57503 Гкал/год, подключенная тепловая нагрузка по д. Кондратово 25 Гкал/час, из них населения 22,363 Гкал/ч, нужды бюджетных организаций 0,118 Гкал/ч, нужды прочих организаций 2,608 Гкал/ч»

изложить в следующей редакции:

«Пермская ТЭЦ-9, расположенная по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 103. Основное топливо - природный газ. Установленная мощность 1352,8 Гкал/ч. Температурный график работы тепловых сетей - 150/70 °С со срезкой на 135 °С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность тепловых сетей д. Кондратово 7,991 км, из них надземных 3,898 км, подземных 3,944 км. Годовая выработка для д. Кондратово 57503 Гкал/год. Тепловая нагрузка д. Кондратово составляет 25 Гкал/час, из них населения 22,363 Гкал/ч, нужды бюджетных организаций 0,118 Гкал/ч, нужды прочих организаций 2,608 Гкал/ч»

- Раздел 2. п.2.4, стр.20 Перспективные балансы тепловой  мощности и тепловой нагрузки в перспективных зонах действия источников тепловой энергии.

Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Таблица 4. Баланс тепловой мощности

| ТЭЦ-9 |  |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Располагаемая тепловая мощность в сетевой воде, Гкал/ч | 1224.81 |
| Располагаемая тепловая мощность в паре, Гкал/ч | 59.89 |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Тепловая мощность нетто в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч (по договорам) | 735.786 |
| Присоединенная тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч (по договорам) | 127.726 |
| Присоединенная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч (по договорам) | 51.908 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | 639.805 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч | 116.299 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 27.801 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 256.272 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 387.786 |
| 2016-2020 гг. |  |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2016 год, Гкал/ч | 29.147 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2017 год, Гкал/ч | 26.645 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2018 год, Гкал/ч | 28.009 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2019 год, Гкал/ч | 31.938 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2020 год, Гкал/ч | 30.52 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 97 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -0.75 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -18.45 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 32.21 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 163.73 |
| 2021-2025 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 70.359 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 19.661 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -17.864 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -56.792 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.851 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.365 |
| 2026-2032 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 48.107 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -15.376 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -32.419 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.539 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.053 |

Приведенные данные включают в себя существующую и перспективную тепловую нагрузку д. Кондратово и зоны действия ТЭЦ-9 с учётом мероприятий по энергоэффективности и вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья зоны действия ТЭЦ-9.

В связи с профицитом тепловой мощности на ТЭЦ-9 исключить мероприятие по строительству новой котельной №1 установленной мощностью 40 Гкал/ч.

- Раздел 2. п.2.5, стр.20 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Изложить таблицу 5 в следующей редакции:

Таблица 5

| Наименование источника | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2032 гг. |
| TЭЦ-9 | 1352,8 | 1352,8 | 1352,8 |

- Раздел 2. п.2.6, стр.21 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии.

Изложить таблицу 6 в следующей редакции:

Таблица 6

| Источник | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Существующие ограничения, Гкал/ч | Существующая располагаемая мощность в паре, Гкал/ч | Существующая располагаемая мощность в сетевой воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015-2032 гг. |  |
| ТЭЦ-9 | 1352,8 | 68,10 | 59,89 | 1224,81 |

- Раздел 2. п.2.7, стр.21  Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии.

Изложить таблицу 7 в следующей редакции:

Таблица 7

| Источник | Затраты на собственные нужды в сет. воде, Гкал/ч | Затраты на хозяйственные нужды в сет. воде, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды в паре, Гкал/ч | Затраты на хозяйственные нужды в паре, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2032 гг. |  |  |  |
| ТЭЦ-9 | 12,14 | 4,08 | 58,30 | 0,19 |

- Раздел 2. п.2.8, стр.21 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто.

Изложить таблицу 8 в следующей редакции:

Таблица 8

| Источник | Существующая мощность нетто в сет. воде, Гкал/ч | Существующая мощность нетто в паре, Гкал/ч | Суммарная мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2032 гг. |  |  |
| ТЭЦ-9 | 1208,59 | 1,40 | 1210 |

- Раздел 2. п.2.9, стр.22 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями теплоносителя и указанием затрат на компенсацию этих потерь.

Изложить таблицу 9 в следующей редакции

Таблица 9

| Источник | Тепловая зона | Рассматриваемые периоды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014-2018 гг. |  |  |  |  | 2019-2025 гг. | 2026-2032 гг. |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
|  |  | ТЭЦ-9 |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях | ТЭЦ-9 | 392,235 | 309,901 | 330,012 | 367,196 | 367,196 | 367,196 | 367,196 |
| Потери в собственной сети |  | 392,235 | 309,901 | 326,505 | 367,196 | 367,196 | 367,196 | 367,196 |
| Потери в сетях других ТСО |  |  |  | 3,507 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 |
| в % от отпуска тепла в сеть |  | 0,099 | 0,107 | 0,123 | 0,134 | 0,134 | 0,130 | 0,127 |

- Раздел 2. п.2.10, стр.22  Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на  хозяйственные нужды тепловых сетей.

Изложить таблицу 10 в следующей редакции

Таблица 10

| ТЭЦ-9 | Затраты тепловой мощности на хоз. нужды тепловых сетей, Гкал |
| --- | --- |
|  | 2732 |

- Раздел 2. п.2.11 стр.22-23 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности.

Изложить таблицу 11 в следующей редакции

Таблица 11

| ТЭЦ-9 |  |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 256.272 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 387.786 |
| 2016-2020 гг. |  |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 32.21 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 163.73 |
| 2021-2025 гг. |  |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.851 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.365 |
| 2026-2032 гг. |  |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.539 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.053 |

Приведенные данные включают в себя существующую и перспективную тепловую нагрузку д. Кондратово и зоны действия ТЭЦ-9 с учётом мероприятий по энергоэффективности и вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья зоны действия ТЭЦ-9.

Исключить таблицу 12 в связи с отсутствием необходимости строительства новой котельной.

- Раздел 3. п.3.1, стр.24 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей.

Изложить таблицу 13 в следующей редакции

Таблица 13

| Источник | TЭЦ-9 |
| --- | --- |
| Производительность водоподготовительных установок теплоносителя, т/ч | 340 |
| Система теплоснабжения | Закрытая |
| Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей, т/ч | - |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей до 2020 г., м3 | 74628.0 |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей 2021-2025 г., м3 | 77190.0 |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей 2026-2032 г., м3 | 77271.8 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий до 2020 г. м3 | 20708.8 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий 2021-2025 г., м3 | 20746.0 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий 2026-2032 г., м3 | 22909.3 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей до 2020 г., т/ч | 258.34 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей 2021-2025 г., т/ч | 267.34 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей 2026-2032 г., т/ч | 272.95 |

Изложить таблицу 14 в следующей редакции

Таблица 14

| ТЭЦ-9 (в отношении д. Кондратово) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативные потери теплоносителя потребителям, мЗ/год | 2016-2020 гг. | 15750 |
|  | 2021-2025 гг. | 52290 |
|  | 2026-2032 гг. | 99540 |
| Нормативные потери теплоносителя в теплосетях, мЗ/год | 2016-2020 гг. | 15798 |
|  | 2021-2025 гг. | 50295 |
|  | 2026-2032 гг. | 95743 |
| Нормативные потери теплоносителя на заполнение и испытания сетей, м3/год | 2016-2020 гг. | 1082 |
|  | 2021-2025 гг. | 3593 |
|  | 2026-2032 гг. | 9480 |
| Общие нормативные потери теплоносителя м3/год | 2016-2020 гг. | 32630 |
|  | 2021-2025 гг. | 106178 |
|  | 2026-2032 гг. | 204763 |

- Раздел 3. п.3.2, стр.26 Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Изложить таблицу 15 в следующей редакции

Таблица 15

| Наименование источника | TЭЦ-9 |
| --- | --- |
| Производительность подпиточного устройства с учетом подачи «сырой» воды, т/ч | 1200 |
| Объем баков аккумуляторов, м3 | 130 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей и систем отопления и вентиляции зданий до 2020 г., м3 | 93336.8 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей и систем отопления и вентиляции зданий 2021-2025 г., м3 | 96936.0 |
| Объем трубопроводов тепловых сетей и систем отопления и вентиляции зданий 2026-2032 г., м3 | 99181.1 |
| Аварийный расход воды для подпитки тепловых сетей до 2020 г., т/ч | 1966.7 |
| Аварийный расход воды для подпитки тепловых сетей 2021-2025 г., м3 | 2038.7 |
| Аварийный расход воды для подпитки тепловых сетей 2026-2032 г., м3 | 2083.6 |

- Раздел 4. п.4.1, стр.26 Предложения по новому строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку.

Весь п. 4.1.  изложить в следующей редакции:

В связи с наличием профицита тепловой мощности на ТЭЦ-9, строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения не планируется.

При новом строительстве многоквартирных жилых домов и прочих объектов в пределах радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-9, необходимо предусматривать подключение данных потребителей к существующим сетям центрального теплоснабжения д. Кондратово.

Организация теплоснабжения объектов перспективного строительства расположенных в значительной удаленности от существующей системы централизованного теплоснабжения д. Кондратово, планируется организовать индивидуальным теплоснабжением.

- Раздел 4. п.4.2, стр.27 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии.

Предложение:

«Тепловая станция "Кондратово" не является муниципальным объектом, поэтому самостоятельно планирует реконструкцию»

Изложить в следующей редакции:

«Пермская ТЭЦ-9 не является муниципальным объектом, поэтому самостоятельно планирует реконструкцию»

- Раздел 4. п.4.7, стр.30 Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников в системе теплоснабжения.

Весь п. 4.7.  изложить в следующем формате:

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха. В тепловых зонах, где режим отпуска тепла задает предприятие ООО «ПСК» (в том числе на ТЭЦ-9), у жилого фонда преобладают  двухступенчатые последовательные схемы включения подогревателей ГВС. Отпуск тепла производится по повышенному температурному графику 150-70 ºС со срезкой 135 ºС, с учетом увеличения располагаемого напора при температурах наружного воздуха ниже чем в точке срезки (регулирование режима в указанном диапазоне количественно-качественное). Температурная надбавка в подающем трубопроводе, в период температур наружного воздуха от точки излома до среднесуточного значения температуры наружного воздуха равным 15 ºС, необходима для работы подогревателей ГВС второй ступени, включенных по последовательной схеме. Работа систем теплоснабжения при температурах наружного воздуха ниже точки срезки, определяемая температурой теплоносителя в подающем трубопроводе равная 135 ºС, компенсируется отпущенным расходом. Применение более низкого температурного графика отпуска тепла не предоставляется возможным, так как повлечет за собой значительно больший расход сетевой воды, что неудовлетворительно скажется на гидравлических режимах из-за массового перегруза тепловых сетей по пропускной способности, значительного увеличения потребления электроэнергии на привод сетевых насосов теплоисточников и насосных станций.

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования 150/70 ºС. При этом теплоснабжение потребителей при температурах наружного воздуха, соответствующих, либо ниже точки срезки температурного графика, соответствующей значению температуры сетевой воды в подающем трубопроводе 135 ºС, производится без изменения регулировки потребительских теплоиспользующих установок. В указанном температурном интервале, компенсация недоотпуска по параметру качества теплоносителя в виде температуры, производится за счет соответствующего увеличения массового расхода теплоносителя (количественное регулирование).

Здесь следует учитывать, что в связи с разной удаленностью вводных устройств от источников тепловой энергии и ЦТП (что определяет различие температуры прямой сетевой воды на коллекторе источника тепла (тепловыводе ЦТП)) параметры температурного графика для каждой конкретной потребительской теплоиспользующей установки индивидуальны. Вследствие этого, графики регулирования отпуска тепловой энергии для потребителей предусматривают:

1 - безусловное исполнение (выдерживание) проектных параметров подаваемого и возвращаемого теплоносителя, соответствующих требованиям СНИП и санитарно- эпидемиологического законодательства, определенных расчётными режимами соответствующим исполнению базового графика для внутренних систем отопления 95/70 0С. Отклонения от указанного графика, могут быть предусмотрены как проектными решениями (указываются в паспорте на тепловую установку в обязательном порядке), так и техническим условиями на подключение или реконструкцию потребительских теплоиспользующих устройств, выданными и согласованными теплоснабжающими организациями в установленном порядке;

2 - наличие расчетных коэффициентов смешения для потребительских теплоиспользующих установок, подключенных по зависимой схеме и позволяющих выполнять требования по обеспечению графиков подачи тепловой энергии, для внутренних систем теплоснабжения, рассчитанных на основании режимных карт объекта теплоснабжения (в периоде предшествующем ОЗМ);

3 - наличие скорректированного графика подачи тепловой энергии для каждой из систем теплоснабжения, подключенных по независимой схеме, учитывающих перепад температур и скорректированный расход во внутренней системе теплоснабжения, позволяющий поддерживать нормируемое (проектное) значение средней температуры теплоносителя в отопительных приборах:

4 - температуры возвращаемого теплоносителя, учитывающего влияние нагрузки систем горячего водоснабжения  для  потребительских систем, оснащенных инженерно- техническими устройствами, входящих в состав инфраструктуры объекта теплоснабжения, с помощью которых осуществляется подогрев  воды, используемой для нужд горячего водоснабжения.

Температурные графики отпуска тепла ТЭЦ-9 представлен в таблице 18.

Таблица 18.

- Раздел 4. п.4.8, стр.33 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с учетом аварийного и перспективного резерва тепловой мощности

Изложить таблицу 19 в следующей редакции

Таблица 19

| ТЭЦ-9 | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2032 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1352,8 | 1352,8 | 1352,8 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 32,21 | 16,851 | 16,539 |
| Резерв тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 163,73 | 148,365 | 148,053 |
| Аварийный резерв тепловой мощности, Гкал/ч | 163,73 | 148,365 | 148,053 |

ТЭЦ-9 располагает достаточной тепловой мощностью для бесперебойного обеспечения теплом потребителей и имеет резерв тепловой мощности.

- Раздел 5. п.5.3, стр.34 Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Весь п. 5.3.  изложить в следующем формате:

Строительство и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающие условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии не планируется.

- Раздел 6, стр. 35 Перспективные топливные балансы

Изложить таблицу 21 в следующей редакции:

Таблица 21

| Наименование источника | ТЭЦ-9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016-2020 гг. | 2021-2025 гг. | 2026-2032 гг. |
| Расчётный расход топлива в зимний период (тонн у.т.) | 250935,7 | 279181,7 | 291048,7 |
| Расчётный расход топлива в летний период (тонн у.т.) | 57571 | 64051,4 | 66773,9 |
| Расчётный расход топлива в переходный период (тонн у.т.) | 264564,6 | 294344,7 | 306856,2 |
| Суммарный расчётный расход топлива за год (тонн у.т.) | 573071,2 | 637577,8 | 664678,9 |

- Раздел 7, стр. 35  Инвестиции в новое строительство, реконструкции и техническое перевооружение.

Весь раздел 7 изложить в следующем формате:

Объемы инвестирования в новое строительство, реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей определяется инвестиционными программами теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

В соответствии с законодательством РФ деятельность в сфере теплоснабжения является регулируемой государством, поэтому источниками финансирования любого из регулируемых видов деятельности являются средства, утверждаемые в тарифах на данный вид деятельности на определенный регулируемый период.

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в зависимости от цели реализации мероприятий могут быть:

1. Амортизационные отчисления, включенные в тарифы на производство и (или) передачу тепловой энергии (мощности);

2. Прибыль на капитальные вложения, включенная в тарифы на производство и (или) передачу тепловой энергии (мощности);

3. Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, получаемая в соответствии с заключенными с заявителями договорами о подключении на основании утвержденных тарифов.

За счет амортизационных отчислений и прибыли на капитальные вложения могут быть профинансированы работы по созданию, реконструкции, техническому перевооружению тепловых сетей, причиной проведения которых (создания, реконструкции) является техническое состояние тепловых сетей и необходимость поддержания надежности теплоснабжения уже подключенных к системе теплоснабжения объектов. Ежегодный объем капитальных вложений ограничен величиной средств, включенных в тарифы организации на соответствующий регулируемый период.

За счет платы за подключение к системе теплоснабжения будут профинансированы работы по созданию, реконструкции техническому перевооружению тепловых сетей, причиной проведения которых является подключение к системе теплоснабжения новых объектов теплоснабжения. Ежегодный объем капитальных вложений зависит от заключенных с заявителями договоров о подключении к системе теплоснабжения.

- Раздел 8, стр. 35   Решение об определении единой теплоснабжающей организации.

Весь раздел 8 изложить в следующем формате:

«Согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» пунктов 7-10 и статьи 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении», основными критериями при определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в приделах территориальной целостности Кондратовского сельского поселения с наличием централизованной системы теплоснабжения (д. Кондратово):

- Организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии – отсутствуют. Источник тепловой энергии ТЭЦ-9 находящийся в зоне эксплуатационной ответственности «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс» не входит в границы территориальной целостности Кондратовского сельского поселения;

- Организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями – ООО «Пермская сетевая компания». На правах аренды, ООО «Пермская сетевая компания» обслуживает порядка 8 км магистральных и распределительных тепловых сетей д. Кондратово;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. Данным требованиям в полном объеме соответствует организация ООО «Пермская сетевая компания». Так же следует отметить тот факт, что доля отпуска тепловой энергии ООО «Пермская сетевая компания» составляет 100 % от общего теплопотребления всей д. Кондратово.

На основании представленных материалов схемы теплоснабжения Кондратовского сельского поселения, схемой теплоснабжения, в отношении определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО), присвоен статус ЕТО в приделах территориальной целостности Кондратовского сельского поселения с наличием централизованной системы теплоснабжения (д. Кондратово) – ООО «Пермская сетевая компания».

- Глава 1. Часть 1, стр. 38 Функциональная структура теплоснабжения.

Всю Главу 1. Часть 1 изложить в следующем формате:

«Поставка тепловой энергии в сетевой воде на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей дер. Кондратово осуществляется от источника с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии - Пермская ТЭЦ-9, находящаяся в зоне эксплуатационной ответственности «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс».

Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» является самостоятельным обособленным подразделением ПАО «Т Плюс», расположенным на территории Пермского края и предоставляет интересы ПАО «Т Плюс» во взаимоотношениях со всеми контрагентами и представителями органов власти на территории Пермского края. Филиал «Пермский» ПАО «Т Плюс» так же осуществляет выработку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей части Дзержинского, Мотовилихинского, Ленинского, Индустриального, Кировского и Свердловского районов г. Перми.

«Пермская ТЭЦ-9, расположенная по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 103. Основное топливо - природный газ. Установленная мощность 1352,8 Гкал/ч. Температурный график работы тепловых сетей - 150/70 °С. Система теплоснабжения - двухтрубная, закрытая. Протяженность тепловых сетей д. Кондратово 7,991 км, из них надземных 3,898 км, подземных 3,944 км. Годовая выработка для д. Кондратово 57503 Гкал/год. Тепловая нагрузка д. Кондратово составляет 25 Гкал/час, из них населения 22,363 Гкал/ч, нужды бюджетных организаций 0,118 Гкал/ч, нужды прочих организаций 2,608 Гкал/ч»

Тепловые сети расположенные в пределах границ территориальной целостности «Кондратовского  сельского поселения», переданы в аренду ООО «Пермская сетевая компания» на основании договора аренды. «ООО «Пермская сетевая компания» выступающая как организация, эксплуатирующая тепловые сети дер. Кондратово и осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям дер. Кондратово, приобретает и транспортирует её от источника тепловой энергии и тепловым сетям «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс».

Децентрализованное теплоснабжение дер. Кондратово в большей степени распространено в частом секторе на значительном расстоянии от существующей системы централизованного теплоснабжения.

Таблица 22.

| Система теплоснабжения | В пределах границ территориальной целостности дер. Кондратово |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Длинна трубопроводов теплосети, м | Материальная характеристика, м*м | Подключённая нагрузка, Гкал/ч |
| ТЭЦ-9 | 7991,35 | 3378,1 | 25,089 |

а) зона действия производственных котельных

В пределах границ территориальной целостности «Кондратовского  сельского поселения» производственных котельных не выявлено.

Пермская ТЭЦ-9 расположена по адресу г. Пермь, ул. Промышленная, 103  и осуществляет выработку тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителям дер. Кондратово, части Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов города.

Рисунок 4 - зона действия Пермской ТЭЦ-9

б) зоны действия индивидуального теплоснабжения

В дер. Кондратово помимо централизованного теплоснабжения имеются участки частной застройки, теплоснабжение которых осуществляется на базе индивидуальных теплогенераторов, работающих на газовом и твердом топливе»

- Глава 1. Часть 2 , стр. 42 Источники тепловой энергии

Всю Главу 1. Часть 2 изложить в следующем формате:

Теплоснабжение д. Кондратово осуществляется от источника комбинированной выработки тепловой и электрической энергии – Пермская ТЭЦ-9.

Структура основного оборудования ТЭЦ-9

| Источник | Турбогенераторы | Энергетические котлы | Водогрейные котлы |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | ПТ-25-90/10 | ТП-230-2 | ПТВМ-100 |
|  | ПТ-30-90/10 | ТП-230-2** | ПТВМ-180 |
|  | Р-25-90/18 | ТП-230-2 | ПТВМ-180 |
|  | ПТ-65-130/13 | ТП-230-2 | - |
|  | Т-100/120-130-2 | ТП-41** | - |
|  | Р-50-130-1* | ТМ-84 | - |
|  | Т-100/120-130-3 | ТГМ-84/А | - |
|  | - | ТГМ-96/А | - |
|  | - | ТГМ-96/Б | - |
|  | - | ТГМ-96/Б | - |
|  | - | ТГМ-96/Б | - |
|  | ГТУ-165 | КУ (Ед-227/50-10,6/1,64- 515/291-15,1) | - |

Параметры  установленной  тепловой  мощности  оборудования  ТЭЦ-9

| Тип оборудования | Оборудование | Станционный номер | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 |  |  |  |
| ТГ | ПТ-25-90/10 | 1 | 104,4 |
| ТГ | ПТ-30-90/10 | 2 | 104,4 |
| ТГ | Р-25-90/18 | 3 | 164 |
| ТГ | ПТ-65-130/13 | 6 | 139 |
| ТГ | Т-100/120-130-2 | 9 | 160 |
| ТГ | Р-50-130-1 | 10 | 188 |
| ТГ | Т-100/120-130-3 | 11 | 175 |
| ВК | ПТВМ-100 | 1 | 100 |
| ВК | ПТВМ-180 | 2 | 180 |
| ВК | ПТВМ-180 | 3 | 180 |
| КУ (ГТУ) | Ед-227/50-10,6/1,64- 515/291-15,1 | 12 | 46 |
| С учетом вывода из эксплуатации паровой турбины Р-50-130-1 ст. №10 (ТГ-10) с 01.10.2016 Итого: |  |  | 1352,8 |

Технические характеристики подогревателей сетевой воды ТЭЦ-9

| Станционный № | Тип подогревателя | Номинальное давление пара/воды, кгс/см² | Расход воды, т/ч | Максимальный нагрев воды, ºС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 |  |  |  |  |
| 1 | ПСВ-315-3-23 | 3/23 | 1130 | 50 |
| 2 | ПСВ-315-3-23 | 3/23 | 1130 | 50 |
| 3 | ПСВ-315-3-23 | 3/23 | 1130 | 50 |
| 4 | ПСВ-315-3-23 | 3/23 | 1130 | 50 |
| 5 | ПСВ-315-3-23 | 3/23 | 1130 | 50 |
| 1 | ПСВ-315-14-23 | 14/23 | 1130 | 80 |
| 2 | ПСВ-315-14-23 | 14/23 | 1130 | 80 |
| 3 | ПСВ-315-14-23 | 14/23 | 1130 | 80 |
| 4 | ПСВ-315-14-23 | 14/23 | 1130 | 80 |
| 5 | ПСВ-315-14-23 | 14/23 | 1130 | 80 |

Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности ТЭЦ-9

| Источник | Существующие ограничения, Гкал/ч | Существующая располагаемая мощность в паре, Гкал/ч | Существующая располагаемая мощность в сетевой воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | 68,10 | 59,89 | 1224,81 |

Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, параметры тепловой мощности нетто ТЭЦ-9

| Источник | Затраты на собственные нужды в сет. воде, Гкал/ч | Затраты на хозяйственные нужды в сет. воде, Гкал/ч | Затраты на собственные нужды в паре, Гкал/ч | Затраты на хозяйственные нужды в паре, Гкал/ч | Существующая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | 12,14 | 4,08 | 58,30 | 0,19 | 1210 |

Года ввода в эксплуатацию оборудования ТЭЦ-9

| Тип оборудования | Оборудование | Станционный номер | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 |  |  |  |  |
| ТГ | ПТ-25-90/10 | 1 | 104.4 | 01.03.1957 |
| ТГ | ПТ-30-90/10 | 2 | 104.4 | 01.06.1957 |
| ТГ | Р-25-90/18 | 3 | 164 | 01.12.1957 |
| ТГ | ПТ-65-130/13 | 6 | 139 | 01.12.1960 |
| ТГ | Т-100/120-130-2 | 9 | 160 | 01.12.1973 |
| ТГ | Р-50-130-1 | 10 | 188 | 01.12.1975 |
| ТГ | Т-100/120-130-3 | 11 | 175 | 01.08.1978 |
| ВК | ПТВМ-100 | 1 | 100 | 1969 |
| ВК | ПТВМ-180 | 2 | 180 | 1971 |
| ВК | ПТВМ-180 | 3 | 180 | 1972 |
| КУ (ГТУ) | Ед-227/50-10,6/1,64- 515/291-15,1 | 12 | 46,5 | 2014 |

- Описание схемы выдачи тепловой мощности ТЭЦ-9.

Основное теплотехническое оборудование станции расположено в котлотурбинном цехе (КТЦ):

  - В машинном зале установлено семь турбоагрегатов;

  - В котельном отделении установлены десять энергетических паровых котлов и три водогрейных котла.

С 01 июня 2014 года произошло увеличение электрической и тепловой мощности станции, за счет ввода в эксплуатацию оборудования расширяемой части, состав которого состоит из котла утилизатора типа Ед-227/50-10,6/1,64-515/291-15,1 производства «ЭМАльянс» и газовой турбины типа ГТЭ-160 ЛМЗ.

Существующая схема теплосети по выдаче тепла городу включает в себя:

  - Две ТУ с ухудшенным вакуумом ст. №№ 1,2;

  - Оборудование 1-ой и 2-ой бойлерных;

  - Сетевые насосы водогрейных котлов;

  - Собственно водогрейные котлы;

  - Две теплофикационные ТУ ст. №№ 9,11;

  - Установку  подпитки  теплосети,  включающую  в  себя  деаэраторы  теплосети, подпиточные насосы и три регулятора давления с расходомерными шайбами.

Установки подогрева сетевой воды Пермской ТЭЦ-9 делятся на группы:

Бойлерную установку №1 с оборудованием: конденсатор ТГ№1; основные и пиковые бойлера № №1.2; сетевые насосы №1,2; конденсатные насосы бойлеров №1,2, а также подпиточные насосы №1,2, деаэратор подпитки теплосети №1; подпиточный узел.

Бойлерную установку №2 с оборудованием: конденсатор ТГ №2; основные и пиковые бойлера №3,4,5; сетевые насосы №3,4,6,9; конденсатные насосы бойлеров №3,4; подкачивающие сетевые насосов №5,6, а также подпиточные насосы № 3,4, и деаэратор подпитки теплосети №2; подпиточный узел.

Теплофикационные ТУ ст. № № 9,11, в состав каждой из которых входят: подогреватели сетевой воды ПСГ № 1,2; конденсатные насосы ПСГ (КН ПСГ); подпорные насосы (СПН); деаэраторы подпитки теплосети №3,4, подпиточные насосы №5,6,7; подпиточный узел.

Водогрейные котлы и сетевые насосы №7-13 выделены в отдельную группу.

Все установки подогрева сетевой воды работают на четыре тепловывода ТЭЦ и связаны между собой перемычками на тепловыводах.

Нормальная схема работы установок подогрева сетевой воды считается, когда I, II, IV, V вывода теплосети работают параллельно.

Для каждой группы сетевых насосов (СН-1,2; СН–3,4,6,9; СН–7-13) предусмотрена установка высоковольтных преобразователей частоты типа ВПЧА для электродвигателя, который выполняет регулирование давления на тепловыводах ТЭЦ.

Режим работы теплофикационных установок (давление в подающих и обратных трубопроводах и температура в подающем трубопроводе) поддерживается в соответствии с заданием диспетчера теплосети.

Система теплоснабжения – закрытая.

При существенном профиците мощности источника, а также продолжающемуся высвобождению мощностей парового цикла, эффективное развитие схемы теплоснабжения, во многом определяется возможностью дозагрузки данного источника с увеличением КИУМ базового источника тепла.

Среднегодовая загрузка оборудования ТЭЦ-9

| Источник теплоснабжения | КИУМ (тепловой), % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| ТЭЦ-9 | 28.85 | 29.57 | 24.75 |

По всем источникам ПАО «Т Плюс» учет тепла отпущенного в тепловые сети ведется по коммерческим приборам учета оборудованных системами передачи сигналов по системам телеизмерений.

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не предоставлена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень целевых показателей эффективности источников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии – ТЭЦ-9.

|  | Пермская ТЭЦ-9 |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная электрическая мощность турбоагрегатов ТЭЦ | МВт | 447.0 | 410.0 | 410.0 | 410.0 | 575.0 | 575.0 |
| 2. | Установленная тепловая мощность ТЭЦ, в т.ч. | Гкал/ч | 1633.8 | 1494.8 | 1494.8 | 1494.8 | 1540,8 | 1540,8 |
| 2.1. | отопительных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 452.0 | 464.79 | 464.79 |
| 2.2. | производственных отборов турбоагрегатов | Гкал/ч | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 233.21 | 233.21 |
| 2.3. | турбоагрегатов с противодавлением | Гкал/ч | 491,0 | 352,0 | 352,0 | 352,0 | 352.0 | 352.0 |
| 2.4. | встроенных конденсационных пучков | Гкал/ч | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30.8 | 30.8 |
| 2.5. | пиковых водогрейных котлоагрегатов | Гкал/ч | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460,0 | 460.0 | 460.0 |
| 2.6. | редукционных охладительных установок (РОУ), работающих на сетевые пиковые подогреватели | Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | УРУТ на выработку электроэнергии, в т.ч.: | г.у.т/кВт-ч | 233,73 | 247,01 | 248,37 | 268.73 | 240,12 | 217,19 |
| 3.1. | на выработку электроэнергии в теплофикационном режиме | г.у.т/кВт-ч | 168.45 | 170.81 | 167.34 | 189.64 | 224,11 | 228,02 |
| 3.2. | на выработку электроэнергии в конденсационном режиме | г.у.т/кВт-ч | 373.24 | 390.53 | 374.39 | 420.66 | 532,80 | 535,10 |
| 5. | УРУТ на отпуск электроэнергии с шин ТЭЦ | г.у.т/кВт-ч | 265.55 | 281.80 | 283.64 | 310.39 | 269,04 | 243,33 |
| 6. | УРУТ на отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ | кг.у.т/Гкал | 179.74 | 182.40 | 182.57 | 184.52 | 184,36 | 182,6 |
| 7. | Проектный часовой коэффициент теплофикации (Qmax турбин/Qmax тэц)- проект | б/р | 0.72 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.67 |
| 8. | Фактический часовой коэффициент теплофикации (Qmax турбин/Qmax тэц)- факт | б/р | 0.92 | 0.88 | 0.91 | 0.94 | 0.92 | 0.71 |
| 9. | Фактический годовой коэффициент теплофикации (Qгод турбин/Qгод тэц)- факт | б/р | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.96 | 0.95 |
| 10. | Коэффициент использования установленной электрической мощности | % | 55.0 | 60.2 | 57.9 | 54.6 | 51.96 | 41.51 |
| 11. | Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 42.6 | 46.0 | 41.6 | 44.0 | 42.4 | 35.2 |

Схема выдачи тепловой мощности ТЭЦ-9

- Глава 1. Часть 3, стр. 43 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Заменить словосочетание «ТС Кондратово»  на словосочетание «Зона действия ТЭЦ-9 в приделах территориальной целостности д. Кондратово».

- Глава 1. Часть 5, стр.47 п. б) Распределение тепловых нагрузок по источникам.

Таблицу 26 изложить в следующей редакции

Таблица 26

| Источник теплоснабжения | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка д. Кондратово, Гкал/ч | Присоединённая тепловая нагрузка по источнику в сетевой воде, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | 1352,8 | 25,089 | 915,149 |

- Глава 1. Часть 6, стр.48 Балансы тепловой мощности и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Таблицу 27 изложить в следующей редакции

Таблица 27

| ТЭЦ-9 |  |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Располагаемая тепловая мощность в сетевой воде, Гкал/ч | 1224.81 |
| Располагаемая тепловая мощность в паре, Гкал/ч | 59.89 |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Тепловая мощность нетто в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч (по договорам) | 735.786 |
| Присоединенная тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч (по договорам) | 127.726 |
| Присоединенная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч (по договорам) | 51.908 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | 639.805 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч | 116.299 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 27.801 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 256.272 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 387.786 |

Приведенные данные включают в себя существующую и перспективную тепловую нагрузку д. Кондратово и зоны действия ТЭЦ-9 с учётом мероприятий по энергоэффективности и вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья зоны действия ТЭЦ-9.

- Глава 1. Часть 7, стр.48 Баланс теплоносителя

Таблицу 28 изложить в следующей редакции:

Таблица 28

| Наименование источника | ТЭЦ-9 |
| --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1352,800 |
| Подключенная нагрузка (договора), Гкал/ч | 915,419 |
| Расход сетевой воды, м3/ч | 8600 |
| Норм. утечки сетевой воды, м3/ч | 258,34 |
| Производительность водоподготовительных установок в штатном режиме, м3/ч | 340 |
| Производительность водоподготовительных установок в аварийном режиме, м3/ч | 1330 |

- Глава 1. Часть 8, стр.48  Топливный баланс

Всю главу 1. Часть 8 изложить в следующей редакции

Годовое количество используемого основного топлива и его вид по ТЭЦ-9

| Наименование источника | Вид основного топлива | Объем потребления основного вида топлива, газ (тыс. м3), мазут, уголь (т) |
| --- | --- | --- |
| TЭЦ-9 | Природный газ | 616 293 |

Резервное и аварийное топливо по ТЭЦ-9

| Наименование источника | Вид резервного и аварийного топлива |
| --- | --- |
| TЭЦ-9 | Мазут |

Характеристики топлива поставляемого на ТЭЦ-9

| Источник | Вид топлива | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | мазут | W (%) | 0.01 |
|  |  | р | 9779 |
|  |  | Sр (%) | 1.7 |
|  | природный газ | Q р н | 7955 |
|  |  | плотн. | 0.677 |
|  | отбензиненный газ | W (г/м3) | 0.6643 |
|  |  | р | 9221 |
|  |  | плотн. | 0.9352 |
|  | газ местных месторождений | 3 | 0.75 |
|  |  | Q р н | 8504 |
|  |  | плотн. | 0.8901 |
|  | топливный газ | W (г/м3) | 7.064 |
|  |  | р | 8231 |
|  |  | плотн. | 0.906 |

Поставка топлива в период стояния температур наружного воздуха близких к расчетным за последние годы

| Дата, Тнв, ºС | Источник | Газ природный, тыс. м3 | Газ отбензиненный, тыс. м3 | Газ топливный, тыс. м3 | Газ местных месторождений, тыс. м3 | Мазут топочный, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.01.2013; -21,9 | ТЭЦ-9 | 2956,227 | 616,578 | 216,830 | 715,996 | 0 |
| 30.01.2014; -28,9 | ТЭЦ-9 | 2763,428 | 586,098 | 67,354 | 619,314 | 0 |
| 23.01.2015; -27,2 | ТЭЦ-9 | 2499,389 | 961,150 | 27,095 | 358,538 | 0 |

Расчет нормативных запасов аварийных видов топлива по ТЭЦ-9

| Наименование электростанции, котельной | Вид топлива | Неснижаемый нормативный запас топлива | Нормативный запас вспомогательного топлива | Нормативный эксплуатационный запас топлива | Общий нормативный запас топлива | Нормативный запас аварийного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЭЦ-9 | мазут | 2.180 | - | 3.090 | 5.270 | - |

- Глава 1. Часть 9, стр.48  Надежность теплоснабжения

Всю Главу 1. Часть 9 изложить в следующем формате:

Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Ртс~0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Так же такие трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения. Нормативная надежность источника теплоты в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Рит = 0,97

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения в котельной предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок при выходе одного котла из строя.

Дублируются так же сетевые и подпитывающие насосы. Имеются аварийные запасы подпитывающей воды.

Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-9 на период до 2032 года будет соответствовать нормативному значению.

- Глава 1. Часть 10, стр.50 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Всю Главу 1. Часть 10 изложить в следующем формате:

Основные технико-экономические показатели

| Теплоснабжающая организация | Протяженность ТС в однотрубном исчислении, км. | Кол-во ТЭЦ | Кол-во котельных | Количество ЦТП | Численность ППП, чел. | структура тарифа, % в НВВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Затраты на топливо | Затраты на покупную теплоэнергию | Затраты на передачу теплоэнергии | Затраты на персонал | Затраты на ремонт | Прочие затраты |
| ООО "Пермская сетевая компания" | 509.826 |  |  | 298 | 1 161 | 0.00 | 75.38 | 4.83 | 8.29 | 0.77 | 10.74 |
| ПАО "Т Плюс" | 550.778 | 4 | 2 | 2 | 924 | 66.84 | 0.08 | 0.41 | 6.16 | 5.46 | 21.05 |

Отпуск тепловой энергии теплоснабжающих организаций

| Теплоснабжающая организация | ПО тэ 2013 года, тыс. Гкал | ПО тэ 2014 года, тыс. Гкал | ПО тэ 2015 года, тыс. Гкал | ПО тэ 2016 года, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | ожид. | ожид. |
| ПАО "Т Плюс" | 3740,75 | 3902,29 | 3266,65 | 2560,12 |
| Отборный пар |  |  |  |  |
| - от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | 153.57 | 142,52 | 160,10 | 142,49 |
| ОАО "Энергетик - ПМ" | 49,38 | 47,21 | 53,61 | 47,18 |
| ОАО "ПАО "Инкар" | 33,07 | 31,63 | 35,91 | 31,63 |
| ООО "Камский кабель" | 45,36 | 44,94 | 49,69 | 44,94 |
| ОАО "Элиз" | 14,39 | 9,77 | 10,80 | 9,77 |
| прочие | 11,37 | 8,97 | 10,08 | 8,97 |
| - от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | 98.45 | 98,01 | 100,62 | 98,01 |
| ОАО "ГалоПолимер Пермь" | 92,68 | 91,53 | 92,93 | 91,53 |
| прочие | 5,78 | 11,28 | 7,69 | 6,47 |
| - свыше 13,0 кг/кв.см | 1811.69 | 1929,2 | 954,10 | 0,00 |
| ООО "Лукойл - ПНОС" | 1472,5 | 1520,15 | 751,80 | 0,00 |
| ООО "ПЭРК" | 338,95 | 409,05 | 202,30 | 0,00 |
| прочие | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| - острый и редуцированный | 40,58 | 40,82 | 42,98 | 40,82 |
| ООО "Камский кабель" | 40,58 | 40,82 | 42,98 | 40,82 |
| - горячая вода с коллекторов промышленным потребителям |  |  |  |  |
|  | 197,86 | 222,83 | 231,63 | 222,42 |
| ОАО "Энергетик - ПМ" | 117,6 | 149,74 | 155,62 | 149,74 |
| ООО "ГалоПолимер Пермь" | 67,36 | 71,11 | 70,19 | 71,11 |
| прочие | 12,9 | 1,98 | 5,82 | 1,56 |
| - горячая вода с коллекторов в тепловую сеть | 6042,28 | 6716,54 | 6418,58 | 6859,52 |
| - расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | 42,22 | 47,81 | 48,32 | 48,27 |
| -покупка тепловой энергии | 54,32 | 46,42 | 57,35 |  |
| -потери тепловой энергии в сетях ПАО "Т Плюс" | 788.79 | 1081,79 | 579,67 | 778,19 |
| -потери тепловой энергии в сетях организаций, оказывающих ПАО "Т Плюс" услуги по транспортировке тепловой энергии |  |  | 175,91 | 207,99 |
| - горячая вода из сетей потребителям ОАО "ТГК-9" | 1438.61 | 1468,92 | 1777,23 | 2056,39 |
| Пермский узел теплоснабжения | 1319,92 | 1347,04 | 1397,17 | 1353,56 |
| Закамский узел теплоснабжения | 118,69 | 121,88 | 380,06 | 702,84 |
| - горячая вода, поставляемая в сети ООО "ПСК" | 3814.88 | 4165,83 | 3885,76 | 3816,95 |
| ООО "Пермская сетевая компания" |  |  |  |  |
| -покупка тепловой энергии от источников ПАО "Т Плюс" | 3814.88 | 4165,83 | 3885,76 | 3816,95 |
| -покупка тепловой энергии от прочих источников | 1058,62 | 583,01 | 760,05 | 387,47 |
| -потери тепловой энергии в сети | 517,88 | 480,42 | 354,32 | 348,54 |
| - горячая вода из сетей | 4355,63 | 4268,41 | 4291,49 | 3855,88 |
| ООО "Пермская сетевая компания" (ОСП "Котельные") |  |  |  |  |
| - горячая вода из сетей |  | 128,43 | 293,38 | 293,40 |
| ПАО "Т Плюс" + ООО "ПСК" | 8096,38 | 8299,14 | 7851,51 | 6565,79 |
| в т.ч. горячая вода из тепловых сетей (с учетом ввода объектов нового строительства) | 5794,24 | 5737,33 | 6362,10 | 6205,67 |

Выручка теплоснабжающих организаций (тыс. руб.)

|  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "Т Плюс" | 2 887 454 | 3 322 831 | 3 063 928 | 2 915 226 |
| ООО "Пермская сетевая компания" | 4 967 088 | 5 532 211 | 6 159 333 | 6 025 947 |

- Глава 1. Часть 11, стр.50  Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения.

Исключить рисунок 6 в связи с неактуальными данными. Таблицу 31 изложить в следующем формате

| Теплоснабжающая организация | 2012 (с 01.09.2012) |  | 2013 (с 01.07.2013) |  | 2014 (с 01.07.2014) |  | 2015 (с 01.07.2015) |  | 2016 (с 01.07.2016) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб./Гкал | рост, % | тариф, руб./Гкал | рост, % | тариф, руб./Гкал | рост, % | тариф, руб./Гкал | рост, % | тариф, руб./Гкал | рост, % |
| ООО "Пермская сетевая компания" | 1 084,80 | 105,5 | 1 232,33 | 113,6 | 1 291,48 | 104,8 | 1 422,57 | 110,2 | 1 489,43 | 104,7 |

- Глава 2, стр.51  Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Изложить таблицу 32 в следующем формате

| ТЭЦ-9 |  |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Располагаемая тепловая мощность в сетевой воде, Гкал/ч | 1224.81 |
| Располагаемая тепловая мощность в паре, Гкал/ч | 59.89 |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Тепловая мощность нетто в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч (по договорам) | 735.786 |
| Присоединенная тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч (по договорам) | 127.726 |
| Присоединенная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч (по договорам) | 51.908 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | 639.805 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч | 116.299 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 27.801 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 256.272 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 387.786 |
| 2016-2020 гг. |  |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2016 год, Гкал/ч | 29.147 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2017 год, Гкал/ч | 26.645 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2018 год, Гкал/ч | 28.009 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2019 год, Гкал/ч | 31.938 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2020 год, Гкал/ч | 30.52 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 97 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -0.75 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -18.45 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 32.21 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 163.73 |
| 2021-2025 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 70.359 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 19.661 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -17.864 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -56.792 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.851 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.365 |
| 2026-2032 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 48.107 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -15.376 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -32.419 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.539 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.053 |

ТЭЦ-9 располагает достаточной тепловой мощностью для бесперебойного обеспечения теплом потребителей и имеет резерв тепловой мощности.

Приведенные данные включают в себя существующую и перспективную тепловую нагрузку д. Кондратово и зоны действия ТЭЦ-9 с учётом мероприятий по энергоэффективности и вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья зоны действия ТЭЦ-9.

- Глава 4, стр. 52 Перспективные балансы тепловой мощности

Весь раздел изложить в следующем формате:

Баланс тепловой мощности

| ТЭЦ-9 |  |
| --- | --- |
| 2015 год |  |
| Располагаемая тепловая мощность в сетевой воде, Гкал/ч | 1224.81 |
| Располагаемая тепловая мощность в паре, Гкал/ч | 59.89 |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Тепловая мощность нетто в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Присоединенная тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч (по договорам) | 735.786 |
| Присоединенная тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч (по договорам) | 127.726 |
| Присоединенная тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч (по договорам) | 51.908 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в паре, Гкал/ч | 1.4 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка отопления, Гкал/ч | 639.805 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка ГВС ср., Гкал/ч | 116.299 |
| Фактически используемая тепловая нагрузка вентиляции, Гкал/ч | 27.801 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае выборки заявленной мощности | 256.272 |
| Профицит тепловой мощности, Гкал/ч в случае не выборки заявленной мощности | 387.786 |
| 2016-2020 гг. |  |
| Тепловая мощность нетто в сетевой воде, Гкал/ч | 1208.59 |
| Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | 36.899 |
| Суммарная присоединенная тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч (по договорам) | 915.419 |
| Суммарная фактически используемая тепловая нагрузка в сетевой воде, Гкал/ч | 783.905 |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2016 год, Гкал/ч | 29.147 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2017 год, Гкал/ч | 26.645 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2018 год, Гкал/ч | 28.009 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2019 год, Гкал/ч | 31.938 |
| Перспективная нагрузка к покрытию на 2020 год, Гкал/ч | 30.52 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 97 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -0.75 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -18.45 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 32.21 |
| Остаток профицита мощности на 1 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности, Гкал/ч | 163.73 |
| 2021-2025 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 70.359 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 19.661 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -17.864 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -56.792 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.851 |
| Остаток профицита мощности на 2 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.365 |
| 2026-2032 гг. |  |
| Прирост тепловой мощности источников при эффективном сценарии развития, Гкал/ч | 0 |
| Перспективная нагрузка к покрытию в рамках эффективного сценария, Гкал/ч | 48.107 |
| Нагрузка, возможная к переводу на выработку в комбинированном цикле, Гкал/ч | 0 |
| Нагрузка объектов теплоснабжения под снос, Гкал/ч | -15.376 |
| Изменение нагрузки от проведения мероприятий по увеличению энергоэффективности, Гкал/ч | -32.419 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при выборке заявленной мощности | 16.539 |
| Остаток профицита мощности на 3 очередь, Гкал/ч при не выборке заявленной мощности | 148.053 |

ТЭЦ-9 располагает достаточной тепловой мощностью для бесперебойного обеспечения теплом потребителей и имеет резерв тепловой мощности.

Приведенные данные включают в себя существующую и перспективную тепловую нагрузку д. Кондратово и зоны действия ТЭЦ-9 с учётом мероприятий по энергоэффективности и вывода из эксплуатации аварийного и ветхого жилья зоны действия ТЭЦ-9.

| Расчёт отпуска тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник | Тепловая зона | Рассматриваемые периоды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014-2018 гг. |  |  |  |  | 2019-2025 гг. | 2026-2032 гг. |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |
| ПТЭЦ-9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство теплоэнергии | Тепловая зона ТЭЦ-9 | 3 990,821 | 2 917,644 | 2 712,847 | 2 757,508 | 2 757,508 | 2 836,959 | 2 908,102 |
| Расход теплоэнергии на собственные (производственные) нужды (без учета расходов на производство прочей продукции) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отпуск теплоэнергии с коллекторов |  | 3 990,821 | 2 917,644 | 2 712,847 | 2 757,508 | 2 757,508 | 2 836,959 | 2 908,102 |
| в т.ч. по долгосрочным нерегулируемым договорам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход теплоэнергии на хозяйственные нужды (без учета расходов на производство прочей продукции) |  | 19,798 | 18,940 | 19,929 | 19,929 | 19,929 | 19,929 | 19,929 |
| Отпуск теплоэнергии в сеть |  | 3 971,023 | 2 898,704 | 2 692,918 | 2 737,579 | 2 737,579 | 2 817,030 | 2 888,173 |
| Потери в тепловых сетях |  | 392,235 | 309,901 | 330,012 | 367,196 | 367,196 | 367,196 | 367,196 |
| Потери в собственной сети |  | 392,235 | 309,901 | 326,505 | 367,196 | 367,196 | 367,196 | 367,196 |
| Потери в сетях других ТСО |  |  |  | 3,507 | 3,394 | 3,394 | 3,394 | 3,394 |
| - в % от отпуска тепла в сеть |  | 0,099 | 0,107 | 0,123 | 0,134 | 0,134 | 0,130 | 0,127 |
| Полезный отпуск теплоэнергии в т.ч. |  | 3 578,788 | 2 588,803 | 2 362,906 | 2 370,382 | 2 370,382 | 2 449,834 | 2 520,977 |
| Горячая вода из сетей |  | 1 642,071 | 1 622,722 | 2 355,383 | 2 367,610 | 2 367,610 | 2 447,062 | 2 518,205 |
| в т.ч. ООО"ПСК" |  | 1 214,012 | 1 389,000 | 1 832,770 | 1 849,252 | 1 849,252 | 1 911,309 | 1 966,876 |
| в т.ч. прочие потребители |  | 428,059 | 233,722 | 522,613 | 518,358 | 518,358 | 535,753 | 551,329 |
| Горячая вода с коллекторов |  | 1,050 | 4,295 | 1,050 | 1,072 | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| в т.ч. ООО "Союзтранс" |  | 0,258 | 1,056 | 0,258 | 0,342 | 0,342 | 0,342 | 0,342 |
| в т.ч. ООО "Нефтепромсервис" |  | 0,792 | 3,239 | 0,792 | 0,730 | 0,730 | 0,730 | 0,730 |
| Пар от 1,2 до 2,5 кг/см2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар от 2,5 до 7,0 кг/см2 |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Пар от 7,0 до 13,0 кг/см2 |  | 6,473 | 7,690 | 6,473 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| в т.ч. ООО "Сентябрь" |  | 3,592 | 4,267 | 3,592 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в т.ч. ОАО "ЖБК-1" |  | 2,882 | 3,423 | 2,882 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Пар свыше 13,0 кг/см2 |  | 1 929,199 | 954,096 | 0,000 | 0,700 | 0,700 | 0,700 | 0,700 |
| в т.ч. ООО "Лукойл - ПНОС" |  | 1 520,148 | 751,798 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ООО "ПЭРК" |  | 409,051 | 202,299 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Острый редуцированный пар |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Полезный отпуск тепловой энергии теплоснабжающих организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплоснабжающая организация | ПО тэ 2013 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2014 года, тыс. Гкал | ПО тэ 2015 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2016 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2017 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2018 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2019 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2020 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2025 года, тыс.Гкал | ПО тэ 2032 года, тыс.Гкал |
|  | факт | факт | ожид. | ожид. | ожид. | ожид. | ожид. | ожид | ожид. | ожид. |
| ПАО "Т Плюс" | 3740,75 | 3902,29 | 3266,65 | 2560,12 | 2651,53 | 2651,53 | 2651,53 | 2651,53 | 2651,53 | 2651,53 |
| Отборный пар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | 153.57 | 142,52 | 160,10 | 142,49 | 148,62 | 148,62 | 148,62 | 148,62 | 148,62 | 148,62 |
| ОАО "Энергетик - ПМ" | 49,38 | 47,21 | 53,61 | 47,18 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 | 50,12 |
| ОАО "ПАО "Инкар" | 33,07 | 31,63 | 35,91 | 31,63 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 |
| ООО "Камский кабель" | 45,36 | 44,94 | 49,69 | 44,94 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 | 42,20 |
| ОАО "Элиз" | 14,39 | 9,77 | 10,80 | 9,77 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |
| прочие | 11,37 | 8,97 | 10,08 | 8,97 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 | 8,12 |
| - от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | 98.45 | 98,01 | 100,62 | 98,01 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 87,88 |
| ОАО "ГалоПолимер Пермь" | 92,68 | 91,53 | 92,93 | 91,53 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 | 86,88 |
| прочие | 5,78 | 11,28 | 7,69 | 6,47 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| - свыше 13,0 кг/кв.см | 1811.69 | 1929,2 | 954,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "Лукойл - ПНОС" | 1472,5 | 1520,15 | 751,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ООО "ПЭРК" | 338,95 | 409,05 | 202,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие | 0,24 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - острый и редуцированный | 40,58 | 40,82 | 42,98 | 40,82 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| ООО "Камский кабель" | 40,58 | 40,82 | 42,98 | 40,82 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 | 38,57 |
| - горячая вода с коллекторов промышленным потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 197,86 | 222,83 | 231,63 | 222,42 | 241,72 | 241,72 | 241,72 | 241,72 | 241,72 | 241,72 |
| ОАО "Энергетик - ПМ" | 117,6 | 149,74 | 155,62 | 149,74 | 171,82 | 171,82 | 171,82 | 171,82 | 171,82 | 171,82 |
| ООО "ГалоПолимер Пермь" | 67,36 | 71,11 | 70,19 | 71,11 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 | 67,28 |
| прочие | 12,9 | 1,98 | 5,82 | 1,56 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| - горячая вода с коллекторов в тепловую сеть | 6042,28 | 6716,54 | 6418,58 | 6859,52 | 6697,36 | 6697,36 | 6697,36 | 6697,36 | 6697,36 | 6697,36 |
| - расход теплоэнергии на хозяйственные нужды | 42,22 | 47,81 | 48,32 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 | 48,27 |
| -покупка тепловой энергии | 54,32 | 46,42 | 57,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| -потери тепловой энергии в сетях ПАО "Т Плюс" | 788.79 | 1081,79 | 579,67 | 778,19 | 727,13 | 727,13 | 727,13 | 727,13 | 727,13 | 727,13 |
| -потери тепловой энергии в сетях организаций, оказывающих ПАО "Т Плюс" услуги по транспортировке тепловой энергии |  |  | 175,91 | 207,99 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 | 207,36 |
| - горячая вода из сетей потребителям ОАО "ТГК-9" | 1438.61 | 1468,92 | 1777,23 | 2056,39 | 2134,74 | 2134,74 | 2134,74 | 2134,74 | 2134,74 | 2134,74 |
| Пермский узел теплоснабжения | 1319,92 | 1347,04 | 1397,17 | 1353,56 | 1359,89 | 1359,89 | 1359,89 | 1359,89 | 1359,89 | 1359,89 |
| Закамский узел теплоснабжения | 118,69 | 121,88 | 380,06 | 702,84 | 774,86 | 774,86 | 774,86 | 774,86 | 774,86 | 774,86 |
| - горячая вода, поставляемая в сети ООО "ПСК" | 3814.88 | 4165,83 | 3885,76 | 3816,95 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 |
| ООО "Пермская сетевая компания" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -покупка тепловой энергии от источников ПАО "Т Плюс" | 3814.88 | 4165,83 | 3885,76 | 3816,95 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 | 3628,12 |
| -покупка тепловой энергии от прочих источников | 1058,62 | 583,01 | 760,05 | 387,47 | 331,36 | 331,36 | 331,36 | 331,36 | 331,36 | 331,36 |
| -потери тепловой энергии в сети | 517,88 | 480,42 | 354,32 | 348,54 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 | 320,61 |
| - горячая вода из сетей | 4355,63 | 4268,41 | 4291,49 | 3855,88 | 3638,87 | 3638,87 | 3638,87 | 3638,87 | 3638,87 | 3638,87 |
| ООО "Пермская сетевая компания" (ОСП "Котельные") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - горячая вода из сетей |  | 128,43 | 293,38 | 293,40 | 290,57 | 290,57 | 290,57 | 290,57 | 290,57 | 290,57 |
| ПАО "Т Плюс" + ООО "ПСК" | 8096,38 | 8299,14 | 7851,51 | 6565,79 | 6565,79 | 6565,79 | 6565,79 | 6565,79 | 6565,79 | 6565,79 |
| в т.ч. горячая вода из тепловых сетей (с учетом ввода объектов нового строительства | 5794,24 | 5737,33 | 6362,10 | 6205,67 | 6064,18 | 6064,18 | 6064,18 | 6064,18 | 6064,18 | 6064,18 |

- Глава 5, стр. 53 Перспективные балансы производительности ВПУ

Изложить таблицу 34 в следующем формате

Таблица 34

| Источник | TЭЦ-9 |
| --- | --- |
| Производительность водоподготовительных установок теплоносителя, т/ч | 340 |
| Система теплоснабжения | Закрытая |
| Максимальное потребление теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей, т/ч | - |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей до 2020 г., м3 | 74628.0 |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей 2021-2025 г., м3 | 77190.0 |
| Перспективный объем трубопроводов тепловых сетей 2026-2032 г., м3 | 77271.8 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий до 2020 г. м3 | 20708.8 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий 2021-2025 г., м3 | 20746.0 |
| Объем тепловых сетей системы отопления и вентиляции зданий 2026-2032 г., м3 | 22909.3 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей до 2020 г., т/ч | 258.34 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей 2021-2025 г., т/ч | 267.34 |
| Расчетный часовой расход воды для подпитки тепловых сетей 2026-2032 г., т/ч | 272.95 |

- Глава 6, стр. 53  Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Всю главу 6 изложить в следующем формате:

«Реконструкция Пермской ТЭЦ-9 выполняется в период 2012-2016 гг. с целью увеличения выработки электрической энергии в дефицитном Пермско-Закамском электрическом узле. На Пермской ТЭЦ-9 произведено строительство блока ГТУ с котлом-утилизатором. Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2013 год. Монтаж и ввод в эксплуатацию блока ГТУ с котлом-утилизатором на ТЭЦ-9 дополнительно позволило увеличить располагаемую мощность источника в сетевой воде до 938,38 Гкал/ч.

Состав основного оборудования ТЭЦ-9 представлен в таблице.

Состав основного оборудования ТЭЦ-9

| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Марка оборудования | Производительность оборудования | Производитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая турбина | 1 | ГТЭ-160 | Номинальная мощность - 167,1 МВт | ОАО "Силовые машины" |
| Генератор | 1 | ТЗФГ-180- 2МУ3 | S=211,8 МВА | ОАО "Силовые машины" |
| Котел-утилизатор | 1 | Е-229/51- 10,7/1,56- 515/291 | Контур ВД - 228,9 т/ч; 515,0°С; 108,8 кгс/см2 Контур НД - 49,86 т/ч; 291,3°С; 17,0 кгс/см2 | ОАО "ЭМАльянс" |

В 2015 году на ТЭЦ-9 запланирован вывод энергетического котла типа ТП-230 ст.№2, снижение мощности по сетевой воде отсутствует.

Энергетический котел ст. №2 на ТЭЦ-9 выводится из эксплуатации по причине избыточных резервов паровой мощности с целью снижения постоянных расходов на его содержание и ремонты.

Расчет существующего парового резерва ПТЭЦ-9 первой очереди 90 ата:

- суммарный номинальный расход свежего пара на турбоагрегаты составляет 720 т/ч (ТГ-1, Dmax=215 т/ч; ТГ-2, Dmax=215 т/ч; ТГ-3 Dmax=290 т/ч);

- суммарная номинальная паропроизводительность энергетических котлов составляет 1147 т/ч

(К-1, Dк=230 т/ч; К-2, Dк=230 т/ч; К-3, Dк=230 т/ч; К-4, Dк=230 т/ч; КУ ГТУ-165, Dк=227

Таким образом, при выводе из эксплуатации энергетического котла ст. №2 паропроизводительностью 230 т/ч паровой резерв составит: 1147 т/ч – 720 т/ч – 230 т/ч = 197 т/ч.

Мероприятие по выводу  энергетического котла типа ТП-230 ст.№2 реализовано.

С 01.10.2016 г. планируется вывод из эксплуатации паровой турбины Р-50-130-1 ст. №10  на Пермской ТЭЦ-9 (ТГ-10)»

- Глава 9, стр. 54 Оценка надёжности теплоснабжения

Всю главу 9 изложить в следующем формате:

«Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Ртс~0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов - трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Так же такие трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети.

Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с сохранением работоспособности других участков системы теплоснабжения. Нормативная надежность источника теплоты в соответствии с СНиП 41-02-2003 составляет Рит = 0,97.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения в котельной предусматривается установка не менее двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок при выходе одного котла из строя.

Дублируются так же сетевые и подпитывающие насосы. Имеются аварийные запасы подпитывающей воды.

Результат расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей показывает, что показатель надежности тепловых сетей в теплорайоне ТЭЦ-9 на период до 2032 года будет соответствовать нормативному значению»

- Глава 10, стр.54 Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение

Всю главу 10 изложить в следующем формате:

Объемы инвестирования в новое строительство, реконструкции и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей определяется инвестиционными программами теплосетевых и теплоснабжающих организаций.

В соответствии с законодательством РФ деятельность в сфере теплоснабжения является регулируемой государством, поэтому источниками финансирования любого из регулируемых видов деятельности являются средства, утверждаемые в тарифах на данный вид деятельности на определенный регулируемый период.

Источниками финансирования мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей в зависимости от цели реализации мероприятий могут быть:

1. Амортизационные отчисления, включенные в тарифы на производство и (или) передачу тепловой энергии (мощности);

2. Прибыль на капитальные вложения, включенная в тарифы на производство и (или) передачу тепловой энергии (мощности);

3. Плата за подключение к системе теплоснабжения объектов капитального строительства, получаемая в соответствии с заключенными с заявителями договорами о подключении на основании утвержденных тарифов.

За счет амортизационных отчислений и прибыли на капитальные вложения могут быть профинансированы работы по созданию, реконструкции, техническому перевооружению тепловых сетей, причиной проведения которых (создания, реконструкции) является техническое состояние тепловых сетей и необходимость поддержания надежности теплоснабжения уже подключенных к системе теплоснабжения объектов. Ежегодный объем капитальных вложений ограничен величиной средств, включенных в тарифы организации на соответствующий регулируемый период.

За счет платы за подключение к системе теплоснабжения будут профинансированы работы по созданию, реконструкции техническому перевооружению тепловых сетей, причиной проведения которых является подключение к системе теплоснабжения новых объектов теплоснабжения. Ежегодный объем капитальных вложений зависит от заключенных с заявителями договоров о подключении к системе теплоснабжения.

- Глава 11 Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации  изложить в следующей редакции:

Всю Главу 11 изложить в следующем формате:

«Согласно Постановлению Правительства РФ № 808 от 08 августа 2012 года «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» пунктов 7-10 и статьи 2 ФЗ №190 «О теплоснабжении», основными критериями при определении единой теплоснабжающей организации (ЕТО) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию.

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти в отношении городов с населением 500 тысяч человек и более или органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в приделах территориальной целостности Кондратовского сельского поселения с наличием централизованной системы теплоснабжения (д. Кондратово):

- Организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии – отсутствуют. Источник тепловой энергии ТЭЦ-9 находящийся в зоне эксплуатационной ответственности «Пермского» филиала ПАО «Т Плюс» не входит в границы территориальной целостности Кондратовского сельского поселения;

- Организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями – ООО «Пермская сетевая компания». На правах аренды, ООО «Пермская сетевая компания» обслуживает порядка 8 км магистральных и распределительных тепловых сетей д. Кондратово;

- Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей  системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения. Данным требованиям в полном объеме соответствует организация ООО «Пермская сетевая компания». Так же следует отметить тот факт, что доля отпуска тепловой энергии ООО «Пермская сетевая компания» составляет 100 % от общего теплопотребления всей д. Кондратово.

На основании представленных материалов схемы теплоснабжения Кондратовского сельского поселения, схемой теплоснабжения, в отношении определения единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО), присвоен статус ЕТО в приделах территориальной целостности Кондратовского сельского поселения с наличием централизованной системы теплоснабжения (д. Кондратово) – ООО «Пермская сетевая компания».

Порядок внесения изменений в схему теплоснабжения осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их разработки и утверждения».

Сбор замечаний и предложений по проекту внесения изменений в схему теплоснабжения Кондратовского сельского поселения осуществляется по адресу: д. Кондратово, ул. Садовое Кольцо 14, каб. 8, а также по электронной почте kondr@permraion.ru в срок до 07 октября 2016 года.